Załącznik nr 5 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Konserwacja Systemów Sygnalizacji Pożaru i oddymiania, włamań i napadów oraz monitoring sygnałów wczesnego wykrywania pożaru, monitoring systemów sygnalizacji włam i napadu wraz z reakcją grupy interwencyjnej w obiektach Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Termin realizacji: 4.04.2013r  - 31.12.2014 r. z wyjątkami:

-  monitorowanie SSWIN wraz z reakcją G.I.- sali 54 w budynku przy ul. Waszyngtona 4/8 : 1.11.2013 r.– 31.12.2014 r.

- konserwacja sygnalizacji pożaru i oddymiania, monitorowanie systemów SAP do SMA i

ACO PSP – Budynek DS 6 „Skrzat”, ul. Dąbrowskiego 76/78 – 4.04.2013 – 31.08.2013

- Konserwacja systemów elektronicznego zabezpieczenia

  - konserwacja sygnalizacji pożaru i oddymiania:

- Budynek, ul. Waszyngtona 4/8 w Częstochowie

- Budynek, al. Armii Krajowej 36a w Częstochowie

- Budynek, al. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie

- Budynek, DS 6 „Skrzat”, ul. Dąbrowskiego 76/78 w Częstochowie (do 31.08.2013 )

- Budynek WNS, ul. Zbierskiego 2/4 w Częstochowie

- Akademickie Centrum Sportu, ul. Zbierskiego 6 w Częstochowie

  - konserwacja systemów sygnalizacji włamania i napadu:

- Budynek , ul Waszyngtona 4/8 w Częstochowie, sala 54

- Akademickie Centrum Sportu, ul. Zbierskiego 6 w Częstochowie

  - konserwacja systemów sygnalizacji włamania i napadu z kontrolą dostępu oraz systemu telewizji dozorowej:

- Budynek WNS, ul. Zbierskiego 2/4

- Monitorowanie systemów SAP do SMA i ACO PSP

- Budynek, ul. Waszyngtona 4/8 w Częstochowie

- Budynek, al. Armii Krajowej 36a w Częstochowie

- Budynek, al. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie

- Budynek, DS 6 „Skrzat”, ul. Dąbrowskiego 76/78 w Częstochowie (do 31.08.2013 )

- Budynek WNS, ul. Zbierskiego 2/4 w Częstochowie

- Akademickie Centrum Sportu, ul. Zbierskiego 6 w Częstochowie

- Monitorowanie SSWIN wraz z reakcją G.I.

- Akademickie Centrum Sportu, ul. Zbierskiego 6 w Częstochowie

- Budynek WNS, ul. Zbierskiego 2/4 w Częstochowie

- Budynek , ul Waszyngtona 4/8 w Częstochowie, sala 54 (od 1.11.2013)

Zakres prac serwisowych i konserwacyjnych SSP

W ramach Przedmiotu Zmówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonywać następujące prace serwisowe i konserwacyjne na każdym z obiektów:

a) sprawdzić poprawność działania systemu;

b) sprawdzić działanie centrali;

c) sprawdzić ustawienie systemu, przetestować centrale, czujki, sygnalizatory akustyczne,

przyciski alarmowe ROP i puszki instalacyjne;

d) sprawdzić poprawność działania i zasilania akumulatorów, zasilaczy;

e) sprawdzić poprawności działania wszystkich optycznych czujek dymowych, jonizacyjnych czujek dymowych oraz wszystkich wielokryteryjnych czujek nowej generacji przy użyciu imitatora dymu lub dymnika;

f) sprawdzić poprawność działania wskaźników zadziałania czujek;

g) sprawdzić poprawność ciągłości linii pożarowych;

h) sprawdzić poprawność działania sygnalizatorów akustycznych;

i) sprawdzić poprawności działania gniazd USB;

j) sprawdzić poprawność funkcjonowania modułów wejścia/wyjścia;

k) wywołać alarm poprzez wciśniecie każdego przycisku ROP;

l) wymienić uszkodzone szybki w przyciskach ROP;

m) kompleksowo wyczyścić wszystkie urządzenia i elementy wchodzące w skład systemu

sygnalizacji pożaru, za wyjątkiem przewodów zasilających i sygnałowych;

n) skontrolować mechaniczne mocowania urządzeń;

o) sprawdzić połączenia i mocowanie przewodów zasilających i sygnałowych;

p) sprawdzić dla wszystkich obwodów rezystancję izolacji przewodów sygnałowych

(wykonać pomiary);

q) sprawdzić dla wszystkich obwodów sygnał (wykonać pomiary).

Wyżej wymienione czynności (lit. a – q)Wykonawca zobowiązany jest wykonywać co 2 miesiące.

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w oddzielnym (w dodatkowym) protokole wszystkie usterki i nieprawidłowości stwierdzone podczas serwisu i konserwacji wraz z przyczynami ich wystąpienia, a także określić zakres i szacunkowe koszty naprawy , w oparciu o średnie stawki krajowe, wszystkich usterek i nieprawidłowości stwierdzonych podczas serwisu i konserwacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zakres prac awaryjnych (wykonywane na bieżąco w okresie obowiązywania umowy):

W ramach Przedmiotu Zamówienia, w przypadku zgłoszenia awarii przez pracownika AJD, Wykonawca jest zobowiązany podjąć działania polegające na:

a) przyjęciu zgłoszenia o awarii od uprawnionych pracowników AJD;

b) bezpośrednim podjęciu na obiektach, w ciągu 4 godzin od otrzymania zgłoszenia o awarii,

czynności ograniczających skutki awarii, o ile pracownik Zamawiającego uzna podjęcie

działań za konieczne;

c) udzielaniu przez telefon pracownikom Zamawiającego wszelkich informacji

umożliwiających ograniczenie i usunięcie awarii;

d) określeniu przyczyn awarii oraz zakresu prac naprawczych w terminie wskazanym przez

Zamawiającego;

e) weryfikacji uszkodzeń spowodowanych awarią;

f) przesłaniu wraz z zakresem prac naprawczych szacunkowych kosztów ich wykonania w oparciu o średnie stawki krajowe.

Zakres serwisu i konserwacji systemu oddymiania:

W ramach przedmiotu zmówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonywać następujące prace

serwisowe i konserwacyjne na każdym z obiektów:

a) sprawdzić poprawność działania systemu;

b) sprawdzić poprawność działania central sterowania;

c) sprawdzić stan połączeń elektrycznych;

d) optycznie skontrolować urządzenia systemu;

e) sprawdzić stan akumulatorów;

f) sprawdzić mocowania klap i przesmarować okucia;

g) sprawdzić działanie siłowników;

h) wywołać alarm poprzez uruchomienie przycisku alarmowego RPO (otwarcie klap);

i) sprawdzić poprawność funkcjonowania oraz drożności otworów napowietrzających;

j) sprawdzić stan uszczelek;

k) wymienić uszkodzone szybki w przyciskach RPO;

l) kompleksowo wyczyścić wszystkie elementy i urządzenia wchodzące w skład systemu za

wyjątkiem przewodów zasilających i sygnałowych;

m) skontrolować mechaniczne mocowania urządzeń;

n) sprawdzić połączenia i mocowanie przewodów zasilających i sygnałowych;

o) sprawdzić dla wszystkich obwodów rezystancję izolacji przewodów sygnałowych

(wykonać pomiary);

p) sprawdzić dla wszystkich obwodów sygnał (wykonać pomiary).

Wyżej wymienione czynności (lit. a – q)Wykonawca zobowiązany jest wykonywać co 2 miesiące.

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w oddzielnym (w dodatkowym) protokole wszystkie usterki i nieprawidłowości stwierdzone podczas serwisu i konserwacji wraz z przyczynami ich wystąpienia, a także określić zakres i szacunkowe koszty naprawy, w oparciu o średnie stawki krajowe, wszystkich usterek i nieprawidłowości stwierdzonych podczas serwisu i konserwacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zakres prac awaryjnych (wykonywane na bieżąco w okresie obowiązywania umowy)

W ramach Przedmiotu Zamówienia, w przypadku zgłoszenia awarii przez pracownika AJD, Wykonawca jest zobowiązany podjąć działania polegające na:

a) przyjęciu zgłoszenia o awarii od uprawnionych pracowników AJD;

b) bezpośrednim podjęciu na obiektach, w ciągu 4 godzin od otrzymania zgłoszenia o awarii, czynności ograniczających skutki awarii, o ile pracownik Zamawiającego uzna podjęcie działań za konieczne;

c) udzielaniu przez telefon pracownikom Zamawiającego wszelkich informacji umożliwiających ograniczenie i usunięcie awarii;

d) określeniu przyczyn awarii oraz zakresu prac naprawczych w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

e) weryfikacji uszkodzeń spowodowanych awarią;

f) przesłaniu wraz z zakresem prac naprawczych szacunkowych kosztów ich wykonania w oparciu o średnie stawki krajowe.

Wytyczne Zamawiającego dotyczące prowadzenia książek kontrolnych

przeprowadzonych prac serwisowych i konserwacyjnych:

a) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych jest zobowiązany dokonać wpisu w książkę kontrolną z podaniem dokładnej daty i godziny rozpoczęcia prac serwisowych i konserwacyjnych.

b) Wykonawca po zakończeniu wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych jest zobowiązany dokonać szczegółowego wpisu w książkę kontrolną z podaniem zakresu prac serwisowych i konserwacyjnych jakie wykonywał w danym terminie oraz podania dokładnej daty i godziny zakończenia prac serwisowych i konserwacyjnych, wykonanie prac serwisowych i konserwacyjnych należy potwierdzić czytelnym podpisem pracownika wykonującego prace serwisowe i konserwacyjne

c) Wykonawca jest zobowiązany do starannego prowadzenia, na każdym z wymienionych obiektów, książek kontrolnych przeprowadzonych prac serwisowych i konserwacyjnych, w których Wykonawca umieszcza wszelkie zapisy dotyczące wykonywania wszelkich prac ujętych w Przedmiocie Zamówienia. Książki kontrolne dla każdego z obiektów będą przechowywane przez Zamawiającego.

Wytyczne Zamawiającego dotyczące prowadzenia książek kontrolnych

przeprowadzonych prac awaryjnych:

a) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac awaryjnych jest zobowiązany dokonać wpisu w książkę kontrolną z podaniem dokładnej daty i godziny rozpoczęcia prac awaryjnych.

b) Wykonawca po zakończeniu wykonywania prac awaryjnych jest zobowiązany dokonać szczegółowego wpisu (np. awaria centrali systemu oddymiania … – należy podać dokładny model/typ urządzenia oraz nazwę producenta, znajdującej się … – należy podać dokładną lokalizację urządzenia) w książkę kontrolną z podaniem czynności jakie wykonywał w danym terminie oraz podania dokładnej daty i godziny zakończenia prac awaryjnych, wykonanie prac awaryjnych należy potwierdzić czytelnym podpisem pracownika wykonującego prace.

c) Wykonawca jest zobowiązany do starannego prowadzenia, na każdym z wymienionych obiektów, książek kontrolnych przeprowadzonych prac awaryjnych, w których Wykonawca umieszcza wszelkie zapisy dotyczące wykonywania wszelkich prac ujętych w Przedmiocie Zamówienia. Książki kontrolne dla każdego z obiektów będą przechowywane przez Zamawiającego.

Protokoły prac serwisowych i konserwacyjnych:

a) Wykonawca po wykonaniu prac serwisowych i konserwacyjnych ujętych w Przedmiocie Zamówienia jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu protokoły z wykonania prac serwisowych i konserwacyjnych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Protokoły powinny być wystawione odrębnie dla każdego z systemów i instalacji określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

b) W protokołach potwierdzających wykonanie prac serwisowych i konserwacyjnych Wykonawca powinien umieścić zapisy dot. wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych o których mowa w danym zakresie prac serwisowych i konserwacyjnych dla danego systemu i instalacji.

Kody dostępu do Systemów:

a) Wykonawca zobowiązuje się do zmiany kodów (każdego poziomu dostępu) na każde pisemne żądanie Zamawiającego.

b) Wykonawca nowe kody, przekaże bezpośrednio Zamawiającemu w formie pisemnej, zostaną one zabezpieczone w tzw. „bezpiecznej kopercie” i pozostaną w siedzibie Zamawiającego.

c) Dodatkowo Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego, na każde jego żądanie, jest zobowiązany protokólarnie przekazać aktualne kody dostępu do systemów ujętych w Przedmiocie Zamówienia. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać żadnej zmiany kodów.

d) Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może zakładać jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczeń na oprogramowanie systemów, elementy i urządzenia wchodzące w skład systemów ujętych w Przedmiocie Zamówienia.

Wykonawca w czasie trwania umowy zobowiązany jest do aktualizacji dokumentacji inwentaryzacyjnej SSP oraz systemu oddymiania na obiektach Akademii im. Jana Długosza.

Powyższa dokumentacja będzie dostępna po podpisaniu umowy u Administratorów poszczególnych obiektów.

Zakres prac dotyczących monitorowania sygnałów z lokalnych systemów wczesnego wykrywania pożaru, włamań i napadów zainstalowanych we wszystkich obiektach AJD oraz ochrony fizycznej w formie reakcji Grup Szybkiego Reagowania ma zdarzenia systemu SSWIN

  - monitorowanie telefoniczne obejmujące sygnały: pożaru I i II stopnia, dostępu operatora do systemu SAP i SSWIN, wezwania pomocy medycznej, sabotażu, usterek technicznych systemów SAP i SSWIN

  - monitorowanie radiowe, które obejmuje sygnały j.w. lecz drogą radiową

  - monitorowanie stanu systemu

  - miesięczny wydruk zdarzeń – na żądanie AJD

Wyżej wymienione czynności (lit. a – d)Wykonawca zobowiązany jest wykonywać codziennie, całodobowo, także w dni świąteczne i wolne od pracy.

Monitoring Systemów Sygnalizacji Pożaru jest realizowany z wykorzystaniem łącza telefonicznego oraz drogą radiową.

Przed złożeniem oferty możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej mającej na celu zaznajomienie się z systemem po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POŻARU  SAP i SYSTEMU                                                    ODDYMIANIA w DS. 6 „Skrzat” ul. Dąbrowskiego 76/78

W obiekcie zastosowano system POLON, w skład którego wchodzą :

1) Centrala : CSP-35     -   1 kpl.  ( 9 linii dozorowych )

2) Przystawka :PCSP-35-  1 kpl.  ( 15 linii dozorowych )

3) Czujka  DIO  31-A2    - 15 szt.

4) Czujka  TUP-35           - 353 szt.

5) Wskaźnik WZ-31         - 101 szt

Centrala  SAP  zainstalowana jest w portierni budynku . Instalacja zasilająca  doprowadzona została z rozdzielni elektrycznej .Wszystkie linie dozorowe na poziomie od parteru do 10 piętra wykonane zostały przewodami  YDY 2x1 i poprowadzone w korytkach instalacyjnych metodą na tynkową . Instalacje w piwnicach  przewodem YDY 2x1 w rurkach pcv RL-18 .

System podłączony jest poprzez linię telefoniczną oraz drogą radiową z centrum monitorowania pożarowego.

W budynku zastosowano również okna dymowe w klatkach schodowych szt. 2 (X kondygnacja) z pełną automatyką oraz możliwością ręcznego sterowania z portierni oraz z klatek schodowych poprzez zamontowane tam przełączniki. Zasilanie oraz sterowanie wykonane metodą na tynkową w korytkach pcv.

Cała instalacja oraz urządzenia zostały zamontowane w 1994r. Zamawiający posiada dokumentację wraz z projektem systemu. Do chwili obecnej system podlegał regularnej konserwacji która była przeprowadzana przez firmę posiadającą kwalifikację oraz uprawnienia zgodne z  aktualnie obowiązującymi przepisami.

OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POŻARU SAP  W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL. WASZYNGTONA 4/8 ORAZ SYSTEMU ALARMOWEGO DO MONITOROWANIA RADIOWEGO I TELEFONICZNEGO SALI 54.

W obiekcie zastosowano system POLON, w skład którego wchodzą :

1) Centrala : CSP-35     -   1 kpl.  ( 12 linii dozorowych )

2) Czujka  DIO  31-A2    - 11 szt.

4) Czujka  TUP-35           - 2 szt.

5) Przyciski ROP         - 12 szt

Centrala  SAP  zainstalowana jest w portierni budynku . Instalacja zasilająca  doprowadzona została z rozdzielni elektrycznej .Wszystkie linie dozorowe zostały połączone przewodem YDY 2x1 i poprowadzone w korytkach instalacyjnych metodą na tynkową ,w części pod tynkiem. Instalacje w piwnicach  przewodem YDY 2x1 w rurkach pcv .

System podłączony jest poprzez linię telefoniczną oraz drogą radiową z centrum monitorowania pożarowego.

Cała instalacja oraz urządzenia zostały zamontowane w 1994r. W roku 2000 nastąpiła wymiana centrali z powodu awarii. Do chwili obecnej system podlegał regularnej konserwacji, która była przeprowadzana przez firmę posiadającą kwalifikacje oraz uprawnienia zgodne z  aktualnie obowiązującymi przepisami.

Do w/w instalacji brak dokumentacji technicznej.

W obiekcie znajduje się również  system alarmowy sali 54, z powiadomieniem:

- Centrala „Power 864”  - 1szt.

- Klawiatura PC-5500LCD – 1szt.

- Czujka PIR  - 2szt

- Czujnik magnetyczny 3szt.

- Sygnal. Wewn. AS7015 – 1szt

- Instalacja wewnętrzna

Do w/w instalacji brak dokumentacji technicznej

OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POŻARU  SAP i SYSTEMU                                                   ODDYMIANIA w BUDYNKU DYDAKTYCZNYM  A/B/B1  PRZY ul. AK 13/15

W obiekcie zastosowano system SAGITTA, w skład którego wchodzą :

1) Centrala : SAGITTA250    -   1 kpl.  ( 8 pętli dozorowych )

2) Czujka  DIO  31-A2    - 72 szt.

4) Czujka  TUP-35           - 127 szt.

5) ROP  - 25 szt.

Centrala  SAP  zainstalowana jest w portierni budynku . Instalacja zasilająca  doprowadzona została z rozdzielni elektrycznej .Wszystkie linie dozorowe wykonane zostały przewodami  YDY 2x1 i poprowadzone w korytkach instalacyjnych metodą na tynkową w części pod tynkiem.

System podłączony jest poprzez linię telefoniczną oraz drogą radiową z centrum monitorowania pożarowego.

W budynku zastosowano również okna dymowe szt.8 z pełną automatyką oraz możliwością ręcznego sterowania z portierni oraz z klatek schodowych poprzez zamontowane tam przełączniki.

Cała instalacja oraz urządzenia zostały zamontowane w 1983/84.  W latach 1995/1998 dokonana została modernizacja systemu. Zamawiający posiada częściową dokumentację wraz z projektem i wykazem pomieszczeń w których zamontowano czujki. Do chwili obecnej system podlegał regularnej konserwacji która była przeprowadzana przez firmę posiadającą kwalifikacje oraz uprawnienia zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ SAP ORAZ SYSTEMÓW ALARMOWYCH w AKADEMICKIM CENTRUM SPORTOWYM ul. Zbierskiego 6

W obiekcie zastosowano system p.poż   ESSER, w skład którego wchodzą:

- Centrala : ESSATRONIC IQ8 CONTROL M ( 3 pętle dozorowe)

- Optyczna czujka dymu – 122 szt.

- Optyczno-tem. Czujka dymu – 69 szt.

- Liniowa czujka dymu – 4 szt.

- ROP – 20 szt.

Centrala  SAP  zainstalowana jest w portierni budynku . Instalacja zasilająca  doprowadzona została z tablicy elektrycznej .Wszystkie linie dozorowe wykonane zostały przewodami teletechnicznymi pożarowymi typu  YnTKSY ekw 1x2x0.8mm koloru czerwonego i poprowadzone pod tynkiem w rurach instalacyjnych  RVKLn.

System podłączony jest poprzez linię telefoniczną oraz drogą radiową z centrum monitorowania pożarowego.

W budynku zastosowano również system monitorowania zasilania klap w kanałach wentylacyjnych z pełną automatyką oraz centralę sygnalizacji włamań i napadu typu VISTA 120 firmy ADEMCO + osprzęt.

Cała instalacja oraz urządzenia zostały zamontowane w 2008r. Zamawiający posiada pełna dokumentację wraz z projektem. Do chwili obecnej system podlegał regularnej konserwacji która była przeprowadzana przez firmę posiadającą kwalifikację oraz uprawnienia zgodne z  aktualnie obowiązującymi przepisami.

OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POŻARU  SAP i SYSTEMU                                                   ODDYMIANIA w BUDYNKU DYDAKTYCZNYM  AK 36A

W obiekcie zastosowano system POLON, w skład którego wchodzą :

1) Centrala : SAGITTA250    -   1 kpl.  ( 5 pętli dozorowych )

2) Czujka  DIO  31-A2    - 102 szt.

4) Czujka  TUP-35           - 2 szt.

5) ROP  - 10 szt.

Centrala  SAP  zainstalowana jest w portierni budynku . Instalacja zasilająca  doprowadzona została z rozdzielni elektrycznej .Wszystkie linie dozorowe wykonane zostały przewodami  YDY 2x1 i poprowadzone w korytkach instalacyjnych metodą na tynkową w części pod tynkiem.

System podłączony jest poprzez linię telefoniczną oraz drogą radiową z centrum monitorowania pożarowego.

W budynku zastosowano również okno dymowe z pełną automatyką oraz możliwością ręcznego sterowania z portierni oraz z klatki schodowej poprzez zamontowane tam przełączniki. W części magazynu książek znajduje się system monitorowania i zasilania klap w kanałach wentylacyjnych.

Cała instalacja oraz urządzenia zostały zamontowane w 1992.  W latach 2003/2004 dokonana została modernizacja systemu. Częściowa dokumentacja wraz z projektem i wykazem pomieszczeń w których zamontowano czujki dostępna jest u administratora obiektu. Do chwili obecnej system podlegał regularnej konserwacji, która była przeprowadzana przez firmę posiadającą kwalifikacje oraz uprawnienia zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

W 2012 r. wykonane zostały prace modernizacyjne powyższego systemu mające na celu przebudowę wyłącznika głównego przeciwpożarowego prądu oraz przebudowę instalacji oddymiania klatek schodowych.

W związku z powyższym system został wzbogacony o następujące urządzenia:

1) Centrala oddymiania kompaktowa 8A – 2 szt.(wraz z akumulatorami 3,2Ah – 2 szt.),

2) Przycisk oddymiania (pomarańczowy) z funkcją kasowania alarmu – 8 szt.

3) Przycisk przewietrzania LT 43U-SD-E + podstawa AP-LT – 2 szt.

4) Czujka dymowa optyczna – 2 szt.

5) Zasilacz do urządzeń p.poż. 5A 40Ah KBZB-36 24 V 5V 40Ah- 1 szt.                                      (wraz z akumulatorami 12V/40Ah – 2 szt.)

Zamawiający posiada dokumentację powykonawczą systemu.

OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ SAP , SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMAŃ I NAPADÓW Z KONTROLĄ DOSTĘPU I SYSTEMU TELEWIZJI  DOZOROEJ w BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

ul. Zbierskiego 2/4

W obiekcie zastosowano następujące systemy:

-  SAP firmy ESSER (wykaz urządzeń w załączniku Nr 1)

- oddymiania klatek schodowych firmy D+H (wykaz urządzeń oraz opis działania systemu                         w załączniku Nr 1)

- sygnalizacji włamania i napadu z kontrola dostępu firmy SATEL (wykaz urządzeń                         w załączniku Nr 2)

- telewizji dozorowej firmy D-Max (wykaz urządzeń w załączniku Nr 3)

Centrala SAP oraz urządzenia sytemu telewizji dozorowej zostały zamontowane w portierni budynku, instalacja zasilająca została doprowadzona z tablicy elektrycznej.

Wszystkie linie dozorowe zostały wykonane przewodami teletechnicznymi (pożarowymi)                i ułożone w trasach kablowych dla instalacji niskoprądowych.

Cała instalacja wraz z urządzeniami zostały uruchomione w grudniu 2012 r.

Zamawiający posiada pełna dokumentację wraz z projektem systemu.

W/w systemy podlegają regularnej konserwacji, która może być wykonywana przez firmę posiadającą kwalifikacje oraz uprawnienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.