Załącznik nr 6 do SIWZ

W ramach Przedmiotu Zmówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonywać następujące prace serwisowe i konserwacyjne na obiekcie:

a) sprawdzić poprawność działania systemu;

b) sprawdzić działanie centrali;

c) sprawdzić ustawienie systemu, przetestować centrale, czujki, sygnalizatory akustyczne,

przyciski alarmowe ROP i puszki instalacyjne;

d) sprawdzić poprawność działania i zasilania akumulatorów, zasilaczy;

e) sprawdzić poprawności działania wszystkich optycznych czujek dymowych, czujek dymowych oraz wszystkich wielokryteryjnych czujek nowej generacji przy użyciu imitatora dymu lub dymnika;

f) sprawdzić poprawność działania wskaźników zadziałania czujek;

g) sprawdzić poprawność ciągłości linii pożarowych;

h) sprawdzić poprawność działania sygnalizatorów akustycznych;

i) sprawdzić poprawności działania gniazd USB;

j) sprawdzić poprawność funkcjonowania modułów wejścia/wyjścia;

k) wywołać alarm poprzez wciśniecie każdego przycisku ROP;

l) wymienić uszkodzone szybki w przyciskach ROP;

m) kompleksowo wyczyścić wszystkie urządzenia i elementy wchodzące w skład systemu

sygnalizacji pożaru, za wyjątkiem przewodów zasilających i sygnałowych;

n) skontrolować mechaniczne mocowania urządzeń;

o) sprawdzić połączenia i mocowanie przewodów zasilających i sygnałowych;

p) sprawdzić dla wszystkich obwodów rezystancję izolacji przewodów sygnałowych

(wykonać pomiary);

q) sprawdzić dla wszystkich obwodów sygnał (wykonać pomiary).

Wyżej wymienione czynności (lit. a – q)Wykonawca zobowiązany jest wykonywać co 2 miesiące.

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w oddzielnym (w dodatkowym) protokole wszystkie usterki i nieprawidłowości stwierdzone podczas serwisu i konserwacji wraz z przyczynami ich wystąpienia, a także określić zakres i szacunkowe koszty naprawy , w oparciu o średnie stawki krajowe, wszystkich usterek i nieprawidłowości stwierdzonych podczas serwisu i konserwacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zakres prac awaryjnych (wykonywane na bieżąco w okresie obowiązywania umowy):

W ramach Przedmiotu Zamówienia, w przypadku zgłoszenia awarii przez pracownika AJD, Wykonawca jest zobowiązany podjąć działania polegające na:

a) przyjęciu zgłoszenia o awarii od uprawnionych pracowników AJD;

b) bezpośrednim podjęciu na obiektach, w ciągu 4 godzin od otrzymania zgłoszenia o awarii,

czynności ograniczających skutki awarii, o ile pracownik Zamawiającego uzna podjęcie

działań za konieczne;

c) udzielaniu przez telefon pracownikom Zamawiającego wszelkich informacji

umożliwiających ograniczenie i usunięcie awarii;

d) określeniu przyczyn awarii oraz zakresu prac naprawczych w terminie wskazanym przez

Zamawiającego;

e) weryfikacji uszkodzeń spowodowanych awarią;

f) przesłaniu wraz z zakresem prac naprawczych szacunkowych kosztów ich wykonania w oparciu o średnie stawki krajowe.

Zakres serwisu i konserwacji systemu oddymiania:

W ramach przedmiotu zmówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonywać następujące prace

serwisowe i konserwacyjne na obiekcie:

a) sprawdzić poprawność działania systemu;

b) sprawdzić poprawność działania central sterowania;

c) sprawdzić stan połączeń elektrycznych;

d) optycznie skontrolować urządzenia systemu;

e) sprawdzić stan akumulatorów;

f) sprawdzić mocowania klap i przesmarować okucia;

g) sprawdzić działanie siłowników;

h) wywołać alarm poprzez uruchomienie przycisku alarmowego RPO (otwarcie klap);

i) sprawdzić poprawność funkcjonowania oraz drożności otworów napowietrzających;

j) sprawdzić stan uszczelek;

k) wymienić uszkodzone szybki w przyciskach RPO;

l) kompleksowo wyczyścić wszystkie elementy i urządzenia wchodzące w skład systemu za

wyjątkiem przewodów zasilających i sygnałowych;

m) skontrolować mechaniczne mocowania urządzeń;

n) sprawdzić połączenia i mocowanie przewodów zasilających i sygnałowych;

o) sprawdzić dla wszystkich obwodów rezystancję izolacji przewodów sygnałowych

(wykonać pomiary);

p) sprawdzić dla wszystkich obwodów sygnał (wykonać pomiary).

Wyżej wymienione czynności (lit. a – q)Wykonawca zobowiązany jest wykonywać co 2 miesiące.

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w oddzielnym (w dodatkowym) protokole wszystkie usterki i nieprawidłowości stwierdzone podczas serwisu i konserwacji wraz z przyczynami ich wystąpienia, a także określić zakres i szacunkowe koszty naprawy, w oparciu o średnie stawki krajowe, wszystkich usterek i nieprawidłowości stwierdzonych podczas serwisu i konserwacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zakres prac awaryjnych (wykonywane na bieżąco w okresie obowiązywania umowy)

W ramach Przedmiotu Zamówienia, w przypadku zgłoszenia awarii przez pracownika AJD, Wykonawca jest zobowiązany podjąć działania polegające na:

a) przyjęciu zgłoszenia o awarii od uprawnionych pracowników AJD;

b) bezpośrednim podjęciu na obiektach, w ciągu 4 godzin od otrzymania zgłoszenia o awarii, czynności ograniczających skutki awarii, o ile pracownik Zamawiającego uzna podjęcie działań za konieczne;

c) udzielaniu przez telefon pracownikom Zamawiającego wszelkich informacji umożliwiających ograniczenie i usunięcie awarii;

d) określeniu przyczyn awarii oraz zakresu prac naprawczych w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

e) weryfikacji uszkodzeń spowodowanych awarią;

f) przesłaniu wraz z zakresem prac naprawczych szacunkowych kosztów ich wykonania w oparciu o średnie stawki krajowe.

Wytyczne Zamawiającego dotyczące prowadzenia książek kontrolnychprzeprowadzonych prac serwisowych i konserwacyjnych:

a) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych jest zobowiązany dokonać wpisu w książkę kontrolną z podaniem dokładnej daty i godziny rozpoczęcia prac serwisowych i konserwacyjnych.

b) Wykonawca po zakończeniu wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych jest zobowiązany dokonać szczegółowego wpisu w książkę kontrolną z podaniem zakresu prac serwisowych i konserwacyjnych jakie wykonywał w danym terminie oraz podania dokładnej daty i godziny zakończenia prac serwisowych i konserwacyjnych, wykonanie prac serwisowych i konserwacyjnych należy potwierdzić czytelnym podpisem pracownika wykonującego prace serwisowe i konserwacyjne

c) Wykonawca jest zobowiązany do starannego prowadzenia, na każdym z wymienionych obiektów, książek kontrolnych przeprowadzonych prac serwisowych i konserwacyjnych, w których Wykonawca umieszcza wszelkie zapisy dotyczące wykonywania wszelkich prac ujętych w Przedmiocie Zamówienia. Książki kontrolne dla każdego z obiektów będą przechowywane przez Zamawiającego.

Wytyczne Zamawiającego dotyczące prowadzenia książek kontrolnychprzeprowadzonych prac awaryjnych:

a) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac awaryjnych jest zobowiązany dokonać wpisu w książkę kontrolną z podaniem dokładnej daty i godziny rozpoczęcia prac awaryjnych.

b) Wykonawca po zakończeniu wykonywania prac awaryjnych jest zobowiązany dokonać szczegółowego wpisu (np. awaria centrali systemu oddymiania … – należy podać dokładny model/typ urządzenia oraz nazwę producenta, znajdującej się … – należy podać dokładną lokalizację urządzenia) w książkę kontrolną z podaniem czynności jakie wykonywał w danym terminie oraz podania dokładnej daty i godziny zakończenia prac awaryjnych, wykonanie prac awaryjnych należy potwierdzić czytelnym podpisem pracownika wykonującego prace.

c) Wykonawca jest zobowiązany do starannego prowadzenia, na każdym z wymienionych obiektów, książek kontrolnych przeprowadzonych prac awaryjnych, w których Wykonawca umieszcza wszelkie zapisy dotyczące wykonywania wszelkich prac ujętych w Przedmiocie Zamówienia. Książki kontrolne dla każdego z obiektów będą przechowywane przez Zamawiającego.

Protokoły prac serwisowych i konserwacyjnych:

a) Wykonawca po wykonaniu prac serwisowych i konserwacyjnych ujętych w Przedmiocie Zamówienia jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu protokoły z wykonania prac serwisowych i konserwacyjnych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Protokoły powinny być wystawione odrębnie dla każdego z systemów i instalacji określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

b) W protokołach potwierdzających wykonanie prac serwisowych i konserwacyjnych Wykonawca powinien umieścić zapisy dot. wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych o których mowa w danym zakresie prac serwisowych i konserwacyjnych dla danego systemu i instalacji.

Kody dostępu do Systemów:

a) Wykonawca zobowiązuje się do zmiany kodów (każdego poziomu dostępu) na każde pisemne żądanie Zamawiającego.

b) Wykonawca nowe kody, przekaże bezpośrednio Zamawiającemu w formie pisemnej, zostaną one zabezpieczone w tzw. „bezpiecznej kopercie” i pozostaną w siedzibie Zamawiającego.

c) Dodatkowo Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego, na każde jego żądanie, jest zobowiązany protokólarnie przekazać aktualne kody dostępu do systemów ujętych w Przedmiocie Zamówienia. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać żadnej zmiany kodów.

d) Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może zakładać jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczeń na oprogramowanie systemów, elementy i urządzenia wchodzące w skład systemów ujętych w Przedmiocie Zamówienia.

Wykonawca w czasie trwania umowy zobowiązany jest do aktualizacji dokumentacji inwentaryzacyjnej na obiektach Akademii im. Jana Długosza.

Powyższa dokumentacja będzie dostępna po podpisaniu umowy u Administratorów poszczególnych obiektów.

Zakres prac dotyczących monitorowania sygnałów z lokalnych systemów wczesnego wykrywania pożaru, włamań i napadów zainstalowanych we wszystkich obiektach AJD

  - monitorowanie telefoniczne obejmujące sygnały: pożaru I i II stopnia, dostępu operatora do systemu SAP, wezwania pomocy medycznej, sabotażu, usterek technicznych systemów SAP

  - monitorowanie radiowe, które obejmuje sygnały j.w. lecz drogą radiową

  - monitorowanie stanu systemu

  - miesięczny wydruk zdarzeń – na żądanie AJD

Wyżej wymienione czynności (lit. a – d)Wykonawca zobowiązany jest wykonywać codziennie, całodobowo, także w dni świąteczne i wolne od pracy.