Specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robót   budowlanych

|  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE |
| --- | --- |

Kod CPV

- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

4.        45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

5.        45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

### Nazwa i adres inwestycji :

- INSTALACJIE  ELEKTRYCZNE  W   POMIESZCZENIU  LABORATORYJNYM  233 , II piętro  przy ul. Armii Krajowej 13/15 CZĘSTOCHOWIE.

Inwestor :

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul. Waszyngtona 4/8,    42-200  Częstochowa

Częstochowa , grudzień  2013r.

1. Opis ogólny

2. Ogólne wymagania dotyczące robót

3. Materiały

4. Sprzęt

5. Transport

6. Wykonanie robót

7. Kontrola jakości robót

8.Dokumenty budowy

9.Obmiar robót

10.Odbiór robót

11. Podstawa płatności

11.2. Warunki umowy i wymagania ogólne

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

1. OPIS OGÓLNY

- INSTALACJE  ELEKTRYCZNE     POMIESZCZENIU  LABORATORYJNYM  233 ,               II piętro  przy ul .Armii Krajowej 13/15 CZĘSTOCHOWIE.

- Zakres prac ( Kod CPV z opisem)

- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

4.  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

5.  45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

- Prace towarzyszące – brak

.

Należy uzgodnić harmonogram prac z kierownikiem projektu.

2. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy wykonaniu robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, i poleceniami Kierownika projektu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania

i odbioru robót związanych z:

– układaniem kabli i przewodów elektrycznych,

– monta9em opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych

oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających

na celu wykonanie robót związanych z:

– kompletacja wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wy9ej prac,

– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podło9a (w

szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu

instalacyjnego itp.),

– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacja

techniczna,

– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich

elementów wyznaczonych w dokumentacji,

– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich

wyznaczonych kabli i przewodów,

– przeprowadzeniem wymaganych prób i badan oraz potwierdzenie protokołami

kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej.

W zakres prac do wykonania wchodzi:

- wewnętrzne linie zasilające,

- instalacja oświetlenia podstawowego,

- instalacja oświetlenia awaryjnego,

- instalacja zasilania odbiorów technologicznych,

- instalacja gniazd wtykowych 230V,

- instalacja połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych,

7. demontaż istniejących  instalacji elektrycznych wewnętrznych w zakresie pomieszczenia

Charakterystyka techniczna :

Układ sieciowy dla zasilania podstawowego				- TN

Pomiar energii - istniejący, nie przewiduje się oddzielnych urządzeń pomiarowych dla przedmiotowego zakresu prac.

Istniejące instalacje w pomieszczeniu należy zdemontować. W pomieszczeniu projektuje się nowe instalacje , które nie spowodują zwiększenia poboru mocy dla istniejącej tablicy

Bilanse mocy -istniejące

Rozdzielnice elektryczne, w.l.z.

Projektuje się zabudowę nowej rozdzielnicy  podtynkowj w II klasie izolacji

550x650x225 96el. IP44. w II klasie izolacji

Istniejącą tablicę w laboratorium należy zdemontować.

Obudowy wszystkich tablic rozdzielczych winny posiadać wykonanie w II klasie ochronności.

Oświetlenie projektuje się w oparciu o oprawy  wykonane z tworzywa sztucznego Oświetlenie projektuje się w oparciu o oprawy 2x35W EVG T5. Oprawy należy montować na zwieszakach o długości 0,5m w sposób umożliwiający swobodny dostęp do urządzeń w celu ich konserwacji.

Można użyć wyrobów innych firm o nie gorszych parametrach technicznych i jakościowych co należy udokumentować poprzez przedstawienie dokumentów porównujących wyroby.. Należy stosować oprawy z elektronicznym zapłonem. Wartości  natężenia  oświetlenia  w  polu zadania przyjęto  zgodnie  z  PN-EN_12464-1-ośw-miejsc pracy:

Do  oświetlenia pomieszczeń Inwestor może wybierać oprawy oświetleniowe dostosowane do charakteru pomieszczeń innej firmy niż wskazane w projekcie  jednak wyroby winny zapewnić oświetlenie zgodne z zamieszczonym wyżej wykazem wartości  Po zabudowaniu opraw należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia.

- Zakres prac

DEMONTAŻE

- Demontaż rozdzielni podtynkowych(1kpl.) i przekazanie ich pisemnie do administracji obiektu z zamurowaniem wnęki

- Wykucie  na odcinku przewodów zasilających rozdzielnię przeznaczoną do demontażu

- Demontaż nastropowych opraw oświetleniowych jarzeniowych 2x36W

z kloszem  (3szt.)oraz łączników przeznaczonych dla tych opraw(1szt.)

oraz wyłączenie i unieczynnienie w puszkach rozgałęźnych obwodów

zasilających te oprawy

- Demontaż przycisków natynkowych start/stop dla wentylatorów  (1szt.)

- Demontaż gniazd wtykowych 230v podtynkowych – 8szt

- Demontaż gniazd wtykowych 400V natynkowych  - 1 szt.

- Demontaż gniazd wtykowych 230V natynkowych – 5szt.

- Demontaż wszystkich przewodów wtynkowych zabudowanych w pomieszczeniu

- MONTAŻE

- System ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

- Szybkie samoczynne wyłaczenie zasilania  z  zastosowaniem  wyłączników  różnicowoprądowych.

- Układ pracy sieci TN-S

-montaż lokalnej w obudowie podtynkowej tablicy elektrycznej z pełnym wyposażeniem – 1kpl. W laboratorium zabudować  podtynkową tablicę elektryczną o wymiarach 550x650x225 96el. IP44. w II klasie izolacji wyposażoną w:

-Ochrona przeciwprzepięciowa

wyposażonej w ogranicznik przepięć  I i II  STOPIEŃ  - poziom ochrony

Oporność  uziemienia  nie  może  być  większa  niż  10 Ω. .

-rozłącznik główny 3 polowy 63A

-wyłącznik różnicowoprądowy 3-fazowy 40A/30mA szt,3

-wyłącznik nadmiarowy 1-fazowy B16A – 8szt.

-wyłącznik nadmiarowy 1-fazowy B20A – 2szt.

-wyłącznik nadmiarowy 1-fazowy B10A – 5szt.

-wyłacznik nadmiarowy 3-fazowy C32A – 1szt.

-wyłącznik nadmiarowy 3-fazowy C20A – 1szt.

-stycznik 3fazowy 40A z samopodtrzymaniem –dla zasilania wentylatora wyciągowego

- Gniazdo telefoniczne podtynkowe 1 szt. z podłączeniem do instalacji telefonicznej doprowadzonej do labolatorium

- Wykonanie  linii zasilającej  z istniejącej tablicy zlokalizowanej na II piętrze przewodem YDY 5x10mm2 o długości 30m . Linia zasilająca w korytku kablowym mocowanym pod stropem na korytarzu

- Wykonanie instalacji gniazd wtykowych podtynkowych 230V/16A z bolcem ochronnym – szt.16 ( 7 obwodów każdy z nich wykonany przewodem YDYp 3x2,5mm2 750V

- jeden obwód dla przepływowego podgrzewacza wody  wykonany przewodem YDYp 3x4,0mm2 zakończony puszką POh 75x75 pod umywalką

- zabudowa podumywalkowego elektrycznego przepływowego ogrzewacza wody 4,5kW

- Wykonanie linii zasilającej szafkę dla zasilania dygestorium dygestorium YDY 5x6mm2 w bruździe pod tynkiem

- Wykonanie zasilania przewodem YDY 5x2,5mm2 pod tynkiem i sterowania przyciskami załącz-wyłącz wentylatora wyciągowego

- Wykonanie instalacji oświetlenia pomieszczenia – dwa  obwody wykonanane przewodem  YDYp 3x1,5mm2 750V  ułożonym wtynkowo

- Przewody układać stosując następujące strefy ich układania :

- -strefa górna pozioma o szerokości do 30 cm w odległości 15 cm od sufitu,

- -strefa dolna pozioma o szerokości do 30 cm w odległości 15 cm od podłogi ,

- strefa pionowa o szerokości do 20 cm w odległości 10 cm od krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych ścian , ościeżnic okien , futryn drzwiowych lub innych otworów w ścianie.

- Instalując przewody w danych strefach należy stosować zasadę prowadzenia ich w środku strefy. Przy obliczaniu odległości od podłogi należy uwzględnić wysokość wylewki, parkietu lub terakoty.

- Wymagania dotyczące lokalizacji:

- -łączniki umieszczać obok drzwi w strefie instalacyjnej pionowej tak ,aby środek łącznika znajdował się na wysokości ok.115 cm ponad podłogą oraz 15 cm od krawędzi futryny(przy obliczaniu odległości od podłogi należy uwzględnić wysokość wylewki, parkietu lub terakoty (dokładne miejsce lokalizacji ustalić z Inwestorem na  etapie  wykonawstwa).

- -gniazda wtyczkowe należy umieszczać w strefie instalacyjnej poziomej tak, aby środek znajdował się na wysokości 30 cm od podłogi(przy obliczaniu odległości od podłogi należy uwzględnić wysokość wylewki, parkietu lub terakoty(dokładne miejsce lokalizacji ustalić z Inwestorem na  etapie  wykonawstwa).

- - w pomieszczeniach z blatem roboczym gniazda wtyczkowe należy umieszczać na wysokości ok.125 cm od podłogi , lecz nie mniej niż 20 cm od powierzchni roboczej blatu (dokładne miejsce lokalizacji ustalić z Inwestorem na  etapie  wykonawstwa).

- Dla sterowania instalacją oświetleniową należy zabudować osprzęt podtynkowy stosując ramki 1 pozycyjne po uprzednim przygotowaniu podłoża.

- Oświetlenie wykonać oprawami oświetleniowymi  CO5 2x35W EVG T5 w ilości 4szt. wyposażone w świetlówki liniowe T5 . Oprawy należy montować na zwieszakach o długości 0,5m Pomieszczenia laboratoryjne			Em = 500 lx, UGRL ≤ 25; Ra ≥ 80;

- Wykonać oświetlenie bakteriobójcze – ilość opraw 2szt. . Oprawy mocować na zwieszakach w miejscach wskazanych przez użytkownika.

- Zasilanie lamp bakteriobójczych – 2szt.

- Obwód lamp bakteriobójczych należy wyprowadzić z tablicy poprzez zewnętrzny licznik cyfrowy i programator czasu pracy do lamp bakteriobójczych typu LP-02 zabudowany w pomieszczeniu , przy drzwiach wyjściowych na

- DANE TECHNICZNE PROGRMATORA LP-02:
napięcie zasilania: 230 V 50 Hz 
pobór mocy: 0,1 VA
maksymalny prąd załączany: 10 A 
II klasa ochronności 
typ obudowy : IP 20 
zliczany czas pracy lamp: 8000 h
programowany czas pracy: 1 h, 2 h, 4 h, 8 h, praca ciągła 
wymiary: 156 x 86 x 46 mm 
masa: 0,2 kg

Uwagi

- Po zakończeniu robót przeprowadzić wymagane pomiary elektryczne.

- Po zakończeniu robót instalacyjnych w tablicach rozdzielczych należy umieścić opisy - adresy poszczególnych zabezpieczeń oraz  opisać relacje obwodów

- Wszystkie tablice zasilające winny posiadać obudowy izolowane w II klasie ochronności.

- Gniazda  wtykowe powykonawczo numerować na dokumentacji powykonawczej oraz bezpośrednio na obudowie gniazda zachowując następujące zasady:

numer kolejny gniazda/numer obwodu w rozdzielni/numer rozdzielni z której zasilane jest dane gniazdo  np. 1/3/TG.

- Sprawdzenie odbiorcze wykonać w oparciu o normę PN - HD 60364-6 Sprawdzenie.

- Sporządzić dokumentację powykonawczą

Oświetlenie awaryjne wykonać zgodnie z PN-EN 1838:2005- Zastosowania oświetlenia  awaryjne .

Miejsce zabudowania oprawy awaryjnej – nad drzwiami wyjściowymi z pomieszczenia na korytarz. Oprawa winna posiadać wymagane certyfikaty winna być wykonana w technologii LED i posiadać podtrzymanie pracy przez 2godziny.. Średnie natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej nie może być mniejsze jak 1 lx na podłodze. Oprawy awaryjne winny posiadać certyfikat CNBOP.

Połączenia ekwipotencjalne

W pomieszczeniu należy wykonać uzupełniające połączenia ekwipotencjalne, przewody łączące powinny być zainstalowane i podłączone do ekwipotencjalnej zbiorczej szyny łączeniowej. Systemem połączeń wyrównawczych dodatkowych należy objąć:

- części przewodzące obce;

- obudowy wentylatorów na kanałach wentylacyjnych;

- kanały wentylacyjne ;

- koryta kablowe

- inne metalowe części przewodzące zabudowane nad sufitem podwieszonym

Połączenia ekwipotencjalne należy wykonać przewodem LYżo4,0mm2 który należy połączyć do szyny ekwipotencjalnej zabudowanej wewnątrz tablicy elektrycznej Szynę ekwipotencjalną należy połączyć z zaciskiem ochronnym tablicy przewodem LYżo 16mm2.

Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodności i posiadać znak bezpieczeństwa. Wszystkie części przewodzące urządzeń powinny być połączone z uziemionym punktem sieci za pomocą przewodów ochronnych PE.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STW.

2.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty,

Zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STW.

Dokumentacja projektowa, STW i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Kierownika projektu,

który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i STW.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i STW, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów wyposażeniowych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wyposażenia rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony jest w cenę kontraktu.

2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywanych robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prac wykończeniowych Wykonawca będzie:

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska w terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

  - zabezpieczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi

  - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

  - możliwością powstania pożaru

2.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów  sprawny sprzęt przeciwpożarowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do użycia.Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na  środowisk.

2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne (np. kable, rurociągi). Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności mieszkańców terenów przyległych.

2.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowie oraz nie spełniających odpowiednich wymogów sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

3. Materiały

3.1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:

- odpowiednie  aprobaty techniczne

- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności dostawcy,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych

- Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora.

- Do zasilania opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 1,5 mm2 i napięciu izolacji U = 750 V.

- Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych należy stosować  gniazda z tworzywa sztucznego wyposażone w kołek ochronny. Do zasilania gniazd stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 2,5 mm2 i napięciu izolacji  U = 750 V.

- Dla zasilania dygestoria przewiduje się zabudowę natynkowych szafek zasilających wykonanych z tworzywa - stacjonarne wyposażone w:

- 2x CEE 16A 5P 400V

- 4x GS 16A 250V

- 2 x B16A 3P 4 x B16A 1P

- 1 x FI40/4/0,03A

- 1 x M32 dławnica kablowa

- 1 x zaślepka M32

3.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

Wyroby do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,

– są właściwie oznakowane i opakowane,

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie

przygotowanych prefabrykatów równie9 karty katalogowe wyrobów lub firmowe

wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta9owych i prefabrykacji – wyrobów i

materiałów nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny,

uwzględniający wymagania stawiane wyrobowi. Do najwa9niejszych wymogów nale9a:

stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia)

typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz

przekroje kabli, specyfikacja wyposa9enia. W oparciu o powy9sze dane nale9y

sporządzić  schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji.

Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposa9enia rozdzielnicy w celu

uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych

rozdzielnicach etap ten można pominąć.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy

należy dokonać mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów.

Przy skomplikowanych układach wyposa9enia nale9y sporządzić kartę technologiczna

dla prefabrykacji, stanowi ona załącznik do protokółu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne

projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczególności:

– stopień ochronności,

– wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy,

– typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna,

naścienna, wnękowa

– typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: niskiego napięcia, słaboprądowa,

– sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”,

– typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie

bezpośrednie,

– sposób mocowania wyposa9enia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy

dystansowe, szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg

wymagań normy PN-EN 60439-2:2004,

– w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować sie kieszeń

przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.

– rodzaj materiału i kolor elementów obudowy,

– sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg

wymagań normy PN-EN 60439-3:2004,

– kompletnosśćmonta9u wyposażenia dodatkowego,

– kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej

rozdzielnicy; znaki znajdujące sie wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy,

– oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób

czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych

aparatów i osprzętu,

3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Kierownika projektu.

Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Kierownika projektu.

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane

zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”)

lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed

przedostawaniem sie wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia

kontroli parametrów (ciągłość  żył, przekrój).

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym

nale9y przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach

foliowych. Szczególnie nale9y chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem,

mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno

Być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4. Sprzęt

4.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika projektu.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót

Ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

5. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia , uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robót

W związku z wymaganiami niezawodności, bezpieczeństwa pracy oraz wysokiej wydajności systemu okablowania komputerowego , do wykonania instalacji wymagane jest posiadanie przez instalatorów odpowiedniej wiedzy i doświadczeń, a przez firmę potwierdzonego umową z producentem, statusu Certyfikowanego Przedsiębiorstwa Instalacyjnego. Dodatkowo, przynajmniej 25% instalatorów wykonujących w/w instalację powinno wykazać się posiadaniem odpowiednich uprawnień imiennych. W celu zagwarantowania właściwej organizacji prac i potencjału środków oraz możliwości do wykonania tego zadania, firma instalacyjna winna wykazać się wykonaniem w ciągu ostatniego roku, co najmniej dwóch certyfikowanych przez producenta instalacji o podobnej wydajności (kategorii okablowania), wielkości i wartości.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Błędy popełnione przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną usunięte przez wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczony Wykonawcy na piśmie przez Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STW a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik projektu uwzględni   wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujących przy produkcji i przy badaniu materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU

a) Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inwestora przy przestrzeganiu poniższych zasad:

- zapewnienie równomierności obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorców 1-fazowych;

- mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych i wyłączników w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia;

- jednakowego położenia wyłączników klawiszowych w całym pomieszczeniu;

- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim położeniu, aby styk ten występował u góry;

- podłączania przewodów do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód centralny do prawego bieguna.

b) Trasowanie

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

c) Układanie przewodów p/t

- bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku;

- przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w wiązce należy je tak ułożyć by, odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5 mm;

- przewody zaleca się układać jednowarstwowo;

- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję;

- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych.

d) Osadzenie puszek

Puszki p/t należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzonych przewodów.

e) Mocowanie kanałów instalacyjnych

Kanały instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych.

f) Mocowanie korytek kablowych

Korytka kablowe należy mocować do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych przez przykręcenie. W miejscach zmiany kierunku korytka należy wykonać łuk na korytku.

g) Układanie i mocowanie przewodów

- w korytkach kablowych przewody należy układać bez ich mocowania;

- przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe;

- zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne;

- podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie;

- przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstępach około 50 cm wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu;

- do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki;

- przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem;

- zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, a w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur.

h) Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów

- łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. nie wolno stosować połączeń skręcanych;

- przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia;

- do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany;

- długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie;

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych;

- końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek)powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

i) Montaż sprzętu i przewodów

- gniazda wtyczkowe p/t i łączniki p/t należy mocować w uprzednio zainstalowanych puszkach;

j) Montaż opraw oświetleniowych

- przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych;

- dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania złączy przelotowych.

k) Instalacja oświetleniowa

W budynku przewidziano zainstalowanie opraw oświetleniowych jarzeniowych.

Do zasilania opraw należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 1,5 mm2 i napięciu izolacji U=750V. Przewody należy układać w tynku.

W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny.

l) Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych

Do zasilania gniazd należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 2,5 mm2 i napięciu izolacji U=750V. Przewody należy układać w korytkach kablowych, na tynku na uchwytach, pod tynkiem oraz w kanałach instalacyjnych przypodłogowych.

7. Kontrola jakości robót.

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STW oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

- część ogólną opisującą:

-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

-sposobu zapewnienia bhp,

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-sposób zapewnienia bhp,

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

7.1. Badania prowadzone przez Kierownika projektu.

Kierownik projektu jest uprawniony do dokonania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SWT na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

7.2. Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a)certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b)deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

-Polską Normą lub

-aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt1 i które spełniają SWT

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi projektu.

8.Dokumenty budowy

### Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca  okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy wpis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy dziennika budowy

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- datę uzgodnienia przez Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót,

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

-uwagi i polecenia Kierownika projektu

-daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu,

-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatura powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami atmosferycznymi,

-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,

-inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.

Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

### Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiar wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

### Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Kierownika projektu.

### Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się ponadto następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego

- protokoły przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne

- protokoły odbioru robót

- protokoły z narad i ustaleń

- korespondencję na budowie

### Przechowywanie dokumentów na budowie

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika projektu i Projektanta i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

9.Obmiar robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SWT, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w STW nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika projektu na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i kierownika projektu.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

10.Odbiór robót

10.1. Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu

c) odbiorowi ostatecznemu

d)odbiorowi pogwarancyjnemu

10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac.

Odbiór robót dokonuje Kierownik projektu.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika projektu. Odbiór będzie dokonany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika projektu.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu  ocenia kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SWT i uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Kierownik projektu.

10.4. Odbiór ostateczny robót.

Odbiór ostateczny polega finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym Kierownika projektu.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

licząc od dnia potwierdzenia przez Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa  w punkcie 9.4.2.

Odbioru ostatecznego robót  dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Kierownika projektu, projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STW.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i  robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją

projektową i STW z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Weryfikacja jakości wykonania prac.

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając w to sprawdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi

wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej.

Elementy instalacji elektrycznych winny być poddane badaniom i próbom przed

przekazaniem do odbioru.

Próby wykonywane przez producentów

Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę w

ramach niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych

normach. Wykonanie prób musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie.

Próby wykonywane w czasie budowy

Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Oględziny po zakończeniu robót

Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia wykonawca

zobowiązany jest dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń, szczególnie takich, które mogłyby spowodować pogorszenie bezpieczeństwa obsługi. Wykonanie powyższych czynności powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy.

10.5. Dokumenty do odbioru końcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązana przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne)

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielowi.

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Próby montażowe po zakończeniu robót

Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania:

- ciągłości połączeń obwodów,

- rezystancji uziomu,

- rezystancji izolacji,

- ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montażu,

- skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej,

Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Oddanie instalacji do użytku.

Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób pomontażowych wykonawca powinien

dokonać uruchomienia instalacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie

z rysunkami i specyfikacją.

Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlać stan instalacji wykonanej w trakcie prac instalacyjnych, a więc m.in.: rysunki rzeczywistych przebiegów tras kablowych.

Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące elementy:

podstawa opracowania

informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej instalacji

opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii

lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu / Ilość

schemat połączeń elementów instalacji

podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji

widoki szaf i stojaków w punktach dystrybucyjnych

widoki wszystkich rodzajów punktów użytkowników

Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z rzeczywistością.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

10.6. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót  związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. (odbiór ostateczny robót).

Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

-plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych,

-pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz

z zespołem projektowym,

-Dziennik budowy i książkę obmiarów,

-protokóły odbiorów częściowych na roboty zanikające,

- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane

z zastosowanymi urządzeniami i materiałami,

-protokóły prób i pomiarów pomontażowych.

Wymagania wyżej określone należy traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom

i rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych.

W skład komisji wchodzi kierownik robót oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy,

inwestora i użytkownika oraz przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego jeżeli wymagają tego przepisy.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej.

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania. Po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór.

11. Podstawa płatności.

11.1. Ustalenia ogólne.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty  przygotowawcze

- zakup materiałów

- transport materiałów na miejsce budowy

- oznakowanie prowadzonych robót

- demontaż elementów oświetlenia i transport na miejsce składowania

- wybudowanie nowego oświetlenia

- badania i pomiary pomontażowe

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SWT i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

-robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

-wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

11.2. Warunki umowy i wymagania ogólne.

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych,

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.