Załącznik nr 5 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOSTAWA URZADZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DLA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

W CZĘSTOCHOWIE

Zadanie nr 4: Dostawa zasilaczy awaryjnych ( 2 szt.) dla Działu Rozwoju i Obsługi Dydaktyki

# Zasilacz awaryjny UPS (2 szt.)

nazwa/model oferowanych urządzeń: ……………………………………………………….

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj urządzenia | Zasilacz awaryjny UPS |  |
| Moc pozorna | min. 3000 VA |  |
| Moc czynna | min. 2700 W |  |
| Architektura | Line-Interactive lub On-Line |  |
| Czas przełączenia na baterie | max. 10ms |  |
| Typ gniazda wejściowego | min. 1x IEC320 C20 |  |
| Napięcia wejściowe | 220-240 V |  |
| Zakres napięcia wejściowego | 0-300 V |  |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 50-60 Hz |  |
| Liczba i rodzaj gniazd wyjściowych z utrzymaniem zasilania/ochroną antyprzepięciową | min. 8x IEC320 C13 min. 1x IEC320 C19 |  |
| Napięcie wyjściowe | 220-240 V |  |
| Kształt napięcia wyjściowego | sinusoidalny |  |
| Kształt napięcia wyjściowego bateryjnego | sinusoida |  |
| Zimny start | Tak |  |
| Automatyczny start po powrocie zasilania | Tak |  |
| Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak |  |
| Liczba baterii | min. 6 szt |  |
| Typ baterii i ich pojemność | 12 V, min. 9Ah |  |
| Czas ładowania | max. 4 godz. do 90% po pełnym rozładowaniu |  |
| Czas podtrzymania zasilania przy pełnym obciążeniu | min. 3 min |  |
| Złącza komunikacyjne | min. 1x USB, 1x RS-232 |  |
| Port zabezpieczający linie danych | min. 2xRJ-45 (In,Out) |  |
| Port zabezpieczający linie danych | min. 2xRJ-45 (In,Out) |  |
| Panel sygnalizacyjny i jego funkcje | Tak, wyświetlacz LCD z możliwością zmiany kierunku położenia zależnie od sposobu ustawienia obudowy Funkcje, min.: - zmiana koloru podświetlenia w zależności od źródła zasilania - wyświetlanie informacji o częstotliwości i napięciu wejściowym - wskazanie zasilania z sieci - wyświetlanie informacji o obciążeniu UPS - wyświetlanie informacji o częstotliwości i napięciu wyjściowym - wskazanie zasilania wyjść - wyświetlanie informacji o stanie naładowania baterii - wyświetlanie informacji o stanie UPS - wskazania ostrzegawcze |  |
| Alarmy dźwiękowe | Tak Funkcje, min.: - zasilanie z baterii - słaba bateria - błąd UPS - przeciążenie - wymagana wymiana baterii |  |
| Typ obudowy | 2w1 (Tower/Rack max. 2U) |  |
| Chłodzenie i poziom hałasu | min. 1x wentylator max. hałas: 45dB |  |
| Wymiary | Szerokość: max. 438 mm Wysokość: max. 87 mm Głębokość: max. 610 mm |  |
| Waga | netto: max. 31 kg |  |
| Dodatkowe funkcje | - Funkcja EPO – Emergency Power Off, - Dry-Contact-output - min. 1x złącze do podłączenia dodatkowego modułu baterii - min. 1x port rozszerzeń - zabezpieczenie przeciążeniowe, - zabezpieczenie przepięciowe, - inteligentna kontrola chłodzenia w celu redukcji poziomu hałasu, - możliwość współpracy z generatorami |  |
| Oprogramowanie | Tak, wspierające: - systemy Linux, - systemy Windows, - systemy VMware (ESX oraz ESXi) |  |
| Akcesoria w zestawie | Kabel zasilający, min. 2x kabel IEC, wtyk EPO, kabel USB, uchwyty RACK, podstawka Tower, płyta z oprogramowaniem, instrukcje obsługi |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

Uwaga:

Wykonawca zobowiązany jest podać konkretne parametry, funkcje, cechy oferowanego sprzętu/oprogramowania.

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy