Załącznik nr 5 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie nr 3: Zasilacz awaryjny UPS (2 szt.) dla Wydziału Pedagogicznego

# Zasilacz awaryjny UPS  (2 szt.)

(nazwa/model: ……………………………………………………….)

| Lp. | Cecha | Parametry wymagane |  | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj urządzenia | Zasilacz awaryjny UPS |  |  |
| 2 | Moc pozorna | min. 3000 VA |  |  |
| 3 | Moc czynna | min. 2700 W |  |  |
| 4 | Architektura | Line-Interactive lub On-Line |  |  |
| 5 | Czas przełączenia na baterie | max. 10ms |  |  |
| 6 | Typ gniazda wejściowego | min. 1x IEC320 C20 |  |  |
| 7 | Napięcia wejściowe | 220-240 V |  |  |
| 8 | Zakres napięcia wejściowego | 0-300 V |  |  |
| 9 | Zakres częstotliwości wejściowej | 50-60 Hz |  |  |
| 10 | Liczba i rodzaj gniazd wyjściowych z utrzymaniem zasilania/ochroną antyprzepięciową | min. 8x IEC320 C13 min. 1x IEC320 C19 |  |  |
| 11 | Napięcie wyjściowe | 220-240 V |  |  |
| 12 | Kształt napięcia wyjściowego | sinusoidalny |  |  |
| 13 | Kształt napięcia wyjściowego bateryjnego | sinusoida |  |  |
| 14 | Zimny start | Tak |  |  |
| 15 | Automatyczny start po powrocie zasilania | Tak |  |  |
| 16 | Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak |  |  |
| 17 | Liczba baterii | min. 6 szt |  |  |
| 18 | Typ baterii i ich pojemność | 12 V, min. 9Ah |  |  |
| 19 | Czas ładowania | max. 4 godz. do 90% po pełnym rozładowaniu |  |  |
| 20 | Czas podtrzymania zasilania przy pełnym obciążeniu | min. 3 min |  |  |
| 21 | Złącza komunikacyjne | min. 1x USB, 1x RS-232 |  |  |
| 22 | Port zabezpieczający linie danych | min. 2xRJ-45 (In,Out) |  |  |
| 23 | Panel sygnalizacyjny i jego funkcje | Tak, wyświetlacz LCD z możliwością zmiany kierunku położenia zależnie od sposobu ustawienia obudowy Funkcje, min.: - zmiana koloru podświetlenia w zależności od źródła zasilania - wyświetlanie informacji o częstotliwości i napięciu wejściowym - wskazanie zasilania z sieci - wyświetlanie informacji o obciążeniu UPS - wyświetlanie informacji o częstotliwości i napięciu wyjściowym - wskazanie zasilania wyjść - wyświetlanie informacji o stanie naładowania baterii - wyświetlanie informacji o stanie UPS - wskazania ostrzegawcze |  |  |
| 24 | Alarmy dźwiękowe | Tak Funkcje, min.: - zasilanie z baterii - słaba bateria - błąd UPS - przeciążenie - wymagana wymiana baterii |  |  |
| 25 | Typ obudowy | 2w1 (Tower/Rack max. 2U) |  |  |
| 26 | Chłodzenie i poziom hałasu | min. 1x wentylator max. hałas: 45dB |  |  |
| 27 | Wymiary | Szerokość: max. 438 mm Wysokość: max. 87 mm Głębokość: max. 610 mm |  |  |
| 28 | Waga | netto: max. 31 kg |  |  |
| 29 | Dodatkowe funkcje | - Funkcja EPO – Emergency Power Off, - Dry-Contact-output - min. 1x złącze do podłączenia dodatkowego modułu baterii - min. 1x port rozszerzeń - zabezpieczenie przeciążeniowe, - zabezpieczenie przepięciowe, - inteligentna kontrola chłodzenia w celu redukcji poziomu hałasu, - możliwość współpracy z generatorami |  |  |
| 30 | Oprogramowanie | Tak, wspierające: - systemy Linux, - systemy Windows, - systemy VMware (ESX oraz ESXi) |  |  |
| 31 | Akcesoria w zestawie | Kabel zasilający, min. 2x kabel IEC, wtyk EPO, kabel USB, uchwyty RACK, podstawka Tower, płyta z oprogramowaniem, instrukcje obsługi |  |  |
| 32 | Gwarancja | min. 24 miesiące |  |  |

Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest do dopuszczone.

Wykonawca ma obowiązek podania dokładnego typu i modelu sprzętu jaki oferuje.

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy