Modyfikacja do dokumentacji projektowej

Laboratorium chemii analitycznej i kryminalistyki 231/232

ul. Armii Krajowej 13/15

I Branża budowlana – Roboty remontowo-budowlane

- należy ująć

- Demontaż istniejących żaluzji okiennych (szt 5) .

- Demontaż przeszklenia w ramach drewnianych w pom.232

- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek przy istniejącym dygestorium

- Likwidacja lamperii

- Wykonanie nadproża 3xI180 – poszerzany otwór wejściowy

- Licowanie ścian płytkami kwasoodpornymi z fugą kwasoodporną, epoksydową

- Osadzenie listew ze stali nierdzewnej na narożach wypukłych okładziny z płytek ściennych

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne (2xfolia PE) i akustyczne posadzki (styropian EPS-100 gr.4cm) z uwzględnieniem przebiegu tras instalacji gazowej, oraz wod-kan podposadzkowych.

- Osadzenie listwy ze stali nierdzewnej na cokoliku z płytek gres

- Osadzenie listew narożnych na ościeżach okiennych

- Malowanie ścian i stropów farbami emulsyjnymi lateksowymi matowymi 1 klasy odporności na szorowanie w/g PN EN 13300

- Malowanie farbą olejną rur co i grzejników

- Obudowanie parapetu - z płyty meblowej gr.20mm na całej długości pomieszczeń z wykończeniem styków ze ścianami i oknami listwą.

- Stelaż pod obudowę grzejników - z profili min.30x20x2mm metalowych malowanych proszkowo farbami epoksydowymi

- Przebicie otworów z ostrożnym wycięciem docieplenia i osadzenie kratek nawiewnych150x200mm zewnętrznych ze stali nierdzewnej z połączeniem z obudową grzejników zakończonych kratką PVC osadzoną w obudowie grzejników (szt 5)

- Montaż drzwi pełnych antywłamaniowych klasy C z ościeżnicą drewnianą, regulowaną, wzmocnioną, opaskową. Zamek listwowy wielopunktowy klasy 4 , dwie wkładki antywłamaniowe klasy C , klamka z szyldem antywłamaniowym ,szyld górny ,trzy zawiasy wzmocnione, obiektowe , cztery bolce antywyważeniowe .Drzwi w okleinie naturalnej, kolor należy dostosować do drzwi istniejących. Drzwi wykładane na ścianę.

- Montaż drzwi pełnych akustycznych 36dB z  ościeżnicą drewnianą regulowaną, trzy zawiasy czopowe, uszczelka w ościeżnicy, zamek z wkładką patentową, klamka z szyldem metalowa. Drzwi w okleinie naturalnej, kolor należy dostosować do drzwi wejściowych.

- Natrysk awaryjny z myjką do oczu i twarzy ścienny  -  wykonany ze stali galwanizowanej, głowica prysznica ze stali nierdzewnej w pokrywie z lakieru proszkowego, pokrywa ochronna na misę. Wylewki wyposażone we wbudowane przepływomierze oraz filtry. Wydajność min.76 dm3/min natrysk, 28 dm3/min oczomyjka.

II Branża instalacyjna – Instalacja gazu

- Montaż modułu sterującego podtrzymaniem systemu detekcji gazu.

III Meble i wyposażenie laboratoryjne – wymagania

- Stelaż stanowisk laboratoryjnych,stołów i dygestorium: konstrukcję wsporczą stołów stanowi stelaż stalowy wykonany w całości ze skręcanych ram płaskich, spawanych, z atestowanych stalowych profili zamkniętych o przekroju min. 40x30x2mm. Stelaże w całości malowane farbami epoksydowymi chemoodpornymi w kolorze z katalogu RAL do uzgodnienia z Inwestorem. Spawana rama stelaża zapewnia podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie 20 mm. Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży muszą być szlifowane na równo z powierzchnią rur stelaża. Otwarte końce kształtowników stelaży zaślepione wkładkami z tworzywa sztucznego chemoodpornego.

- Blaty stanowisk laboratoryjnych i dygestorium: ze stali kwasoodpornej 1.4301, o grubości  min.1,5 mm, montowane na wodoodpornym podkładzie Grubość blatu z podkładem 50mm, obrzeże podniesione zespolone z blatem.

- Maskownice stołów analiz: na całą szerokość stołu (140cm) montowane na wysokość 10cm nad posadzką do wysokości spodu blatu, ze stali kwasoodpornej jak blaty gr.min 1,0mm (obustronnie z obrzeżem) na wodoodpornym podkładzie . Całkowita gr. maskownicy 20mm. Mocowanie do stelaża śrubami ze stali nierdzewnej.

- Stół oględzinowy o średnicy 200cm - konstrukcja wykonana z profili stalowych o przekroju min. 40x30x2mm . w kolorze z katalogu RAL do uzgodnienia z Inwestorem. Spawana rama stelaża zapewnia podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie 20 mm. Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży muszą być szlifowane na równo z powierzchnią rur stelaża. Otwarte końce kształtowników stelaży zaślepione wkładkami z tworzywa sztucznego chemoodpornego.

Blat ze stali nierdzewnej odpornej na działanie rozpuszczalników organicznych gr.min.1,5mm na wodoodpornym podkładzie. Grubość blatu z podkładem 50mm. Obrzeże podniesione zespolone z blatem.

- Szafki chemoodporne: boki i fronty -  podwójna blacha stalowa ocynkowana galwanicznie gr.min.1,5mm i pokryta dwustronnie lakierem epoksydowym chemoodpornym w kolorze z katalogu RAL do uzgodnienia z Inwestorem, stelaże wykonane z profili stalowych min.  30x20x2mm ocynkowanych galwanicznie i pokrytych lakierem epoksydowym, chemoodpornym zawiasy ze sprężonych odlewów stopów odpornych  na korozję; prowadnice z samodociągiem i hamowaniem pneumatycznym ze  stali ocynkowanej schowane w podwójnych bokach szuflad. Blat ze stali kwasoodpornej 1.4301 gr.min.1,0mm na wodoodpornym podkładzie. Grubość blatu z podkładem 20mm. Obrzeże proste zespolone z blatem. Wszystkie uchwyty chemoodporne. Każda szafka niezależna,  mobilna do montażu w dowolnej konfiguracji. Układ półek wewnętrznych do uzgodnienia z Inwestorem

- Nadstawki jednopółkowe: montowane na stałe do blatu stołów, szer 45cm, wys.40cm od blatu. Blat ze stali kwasoodpornej 1.4301 min.1,0mm na wodoodpornym podkładzie. Grubość blatu z podkładem min.10mm, obrzeże podniesione zespolone z blatem. Konstrukcja z  profili stalowych min.30x20x2mm malowanych farbami epoksydowymi chemoodpornymi w kolorze z katalogu RAL do uzgodnienia z Inwestorem.  W nadstawkach gniazda elektryczne w ilości 6szt/1nadstawkę.

- Stolik wagowy: Stelaż wykonany w całości ze skręcanych ram płaskich, spawanych, z    atestowanych stalowych profili zamkniętych o przekroju min. 40x30x2mm. Konstrukcja stelaża wzmocniona dodatkową ramą usztywniającą, stężającą obie boczne podstawy stołu. Stelaże w całości malowane farbami epoksydowymi chemoodpornymi w kolorze z katalogu RAL do uzgodnienia z Inwestorem. Spawana rama stelaża zapewnia podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie 20 mm. Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży szlifowane na równo z powierzchnią rur stelaża. Otwarte końce kształtowników stelaży zaślepione wkładkami z tworzywa sztucznego chemoodpornego. Blat kamienny gr.min30mm.

- Armatura laboratoryjna: Zawory i armatura laboratoryjna (wody, gazów) powinna spełniać wymagania pracy w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia powinna być odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV. Grubość ścianki wylewek w bateriach wodnych powinna być min. 1,3 mm, maks. 1,8 mm. Zlewy jednokomorowe wykonane ze stali nie gorszej niż 1.4301 zlicowane z powierzchnią blatu o wymiarach wewnętrznych minimum:

- 20x20cm głębokości min. 11cm – szt 1

- 60x50cm głębokości min. 20cm – szt 2

- 50x50cm głębokości min. 20cm – szt 6

- Komora robocza dygestorium: na pełną wysokość pomieszczenia, trwale przymocowana do blatu dygestoryjnego oraz do stelaża. Stelaż wykonany w całości ze skręcanych ram płaskich, spawanych, z atestowanych stalowych profili zamkniętych o przekroju min. 40x30x2 mm. Stelaże w całości malowane farbami epoksydowymi w kolorze z katalogu RAL do uzgodnienia z Inwestorem. Komora robocza zbudowana z atestowanej stalowej blachy kwasoodpornej nie gorszej niż1 H18N9, malowanej proszkowo farbą epoksydową. Okno podnoszone i opuszczane z możliwością zatrzymania w dowolnym miejscu, przesuwane w płaszczyźnie pionowej, niedzielone w płaszczyźnie pionowej i nie przesuwne na boki z systemem zabezpieczającym niekontrolowany spadek okna, zawieszone  na linkach kwasoodpornych. Szyba w oknie dygestoryjnym wykonana z bezpiecznego szkła warstwowego wg normy PN-EN 12543-1: 2000 lub równoważnej i oznakowana jako bezpieczna. Zgodnie z normą okno wyposażone jest w mechaniczną blokadę ruchu pionowego okna na wysokości 500 mm od blatu roboczego. Wymiar ten jest oznaczony wyraźnie na oknie wyciągu. Otwarcie okna na wysokość większą niż 500 mm jest sygnalizowane za pomocą alarmu optycznego. Wymiar ten jest oznaczony wyraźnie na oknie wyciągu.

Dygestorium musi posiadać znak bezpieczeństwa CE producenta lub równoważny. Wraz z przedmiotem zamówienia należy załączyć kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

- Wyposażenie z płyty meblowej: z płyty  meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej     niż 18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej korpusu muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o grubości min. 1 mm a frontów drzwiczek i szuflad o grubości min. 2 mm. Półki w szafach wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie i oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o grubości min. 1 mm z czterech stron. Szuflady wykonane w systemie zwalniającym z samodomykaczem. Uchwyty ujednolicone z uchwytami w meblach kwasoodpornych. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

- Krzesła konferencyjne z pulpitem: konstrukcja metalowa malowana proszkowo z nakładkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko i oparcie tapicerowane, pulpit  z tworzywa sztucznego. Kolorystykę uzgodnić z Inwestorem. Krzesła w wersji dla prawo i leworęcznych osób.

- Ekrany projekcyjne: ścienne w kasecie aluminiowej, rozwijane elektrycznie , o powierzchni projekcyjnej min. 220x160cm, uruchamiane przyciskiem umieszczonym na ścianie oraz z wbudowanym sterowaniem bezprzewodowym.