OPIS TECHNICZNY

Inwestor : Akademia im. Jan Długosza w Częstochowie

ul. Waszyngtona 4/8

Adres inwestycji: Częstochowa ul. Waszyngtona 4/8

1. WSTĘP

1.1. Nazwa zadania

Remont pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i koryta budynku C

1.2. Opis ogólny budynku

Budynek zlokalizowany w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 dz.nr 77/1,77/2,78/2,83/3, 84, 85, 86, 87, 89/1 obr.150

Składa się z czterech segmentów o zróżnicowanej wysokości (A,B,C,D) o rzucie prostokąta, przylegających do siebie z wewnętrznym patio.

1.3. Opis stanu istniejącego.

Budynek Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 został poddany termorenowacji, w ramach której wykonano m.in. docieplenie ścian zewnętrznych wraz z tynkiem zewnętrznym lub okładziną z blach oraz docieplenie stropodachów i dachów metodą wdmuchiwania granulatu lub układaniem styropapy. Dachy pokryte papą termozgrzewalną. Obróbki z blachy stalowej powlekanej i listwy dociskowej. Część obróbek z blachy powlekanej , listwy dociskowej  i papy termozgrzewalnej uległa zniszczeniu. Część pokrycia z papy w rejonie koryta  oraz kominów ulegała spękaniu i odspojeniu i nosi ślady wielu napraw.

1.4.  Zakres projektowanych prac

Segment C

I -  Roboty rozbiórkowe:

- rozebranie istniejącej listwy dociskowej i obróbek z blachy powlekanej wokół ścian  maszynowni o wymiarach 8,40mx16,00m

- rozebranie istniejącej listy dociskowej i obróbek z papy termozgrzewalnej 4szt kominów o wymiarach:

- 2,05mx0,41m – szt. 3

- 0,95mx0,62m – szt. 1

-  rozebranie istniejącego pokrycia z papy w rejonie koryta na dł.12,0m i szer.2,0m

- ostrożne rozebranie pokrycia z papy w pasie dł.12m szer. 0,50m po obu stronach    wymienianego pokrycia z papy (do ponownego ułożenia)

-  demontaż istniejącej wylewki rury spustowej

- demontaż przewód instalacji odgromowej w rejonie remontu pokrycia mb 10 wraz z      wspornikami szt 10 ( materiał do odzysku)

-  wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizacja

II -  Roboty dekarsko-blacharskie

-  wykonanie wcięcia w istniejącym dociepleniu ścian maszynowni, montaż nowych obróbek

ścian z blachy stalowej powlekanej gr.0,55 mm po uprzednim położeniu izolacji z papy

termozgrzewalnej gr.5,2 mm na oczyszczonym i zagruntowanym podłożu,  uszczelnienie

spoiny silikonem dekarskim

- remont istniejącego koryta dł.11,8m - skucie odspojonych fragmentów, uzupełnienie ubytków, wyprofilowanie spadków, wykonanie nowej szlichty dna i ścianek, wyklejenie ścianek i dna koryta papą termozgrzewalną podkładową gr.4 mm

-  montaż wpustów renowacyjnych z uszczelnieniem wargowym i koszem przeciwżwirowym  szt.2

-  pokrycie dachu i koryta papą termozgrzewalną dwuwarstwową z wywinięciem na

istniejące ściany i kominy (papa podkładowa gr. 4 mm, papa nawierzchniowa gr. 5,2 mm)

-  ponowne przyklejenie odspojonej papy

-  montaż nowej wylewki o przedłużonym odpływie

-  montaż zdemontowanej instalacji odgromowej ( materiał z odzysku)

-  oczyszczenie podłoża, zagruntowanie, ułożenie izoklinów 50 x 50 mm laminowanych,

obróbka kominów pasem papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm

-  wykonanie bruzdy w tynku, montaż nowej obróbki z blachy powlekanej gr. 0,55 mm

z wsunięciem w bruzdę, uszczelnienie spoiny silikonem dekarskim

- naprawa drobnych spękań i uszkodzeń papy na powierzchniach pionowych ogniomurów   poprzez przyklejenie pasów papy termozgrzewalnej o wymiarach 0,60x0,30m szt. 7