Modyfikacja do dokumentacji projektowej

Przebudowa - dostosowanie budynku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego .

Etap II  segment D IV piętro – wymiana drzwi

Segment A/C  dylatacja stropu , ścian i posadzki

W zakresie robót należy dodatkowo ująć

- Wymiana istniejących drzwi aluminiowych z naświetlem stałym na drzwi aluminiowe z naświetlem stałym przeciwpożarowe

- Demontaż drzwi aluminiowych  2-skrzydłowych przeszklonych o wym. 2,30x2,00m z naświetlem stałym o wym. 2,30x0,51m – kpl. 1

- Montaż drzwi aluminiowych 2-skrzydłowych przeszklonych o wym. 2,30x2,00m EI30  z naświetlem stałym o wym.2,30x0,51 EI60 – kpl. 1.

Kolor RAL 9006. Drzwi wyposażone w elektrozaczep montowany do ściany wraz z kotwicą montowaną w skrzydle czynnym i regulator kolejności zamykania skrzydeł, 2 dźwignie antypaniczne,  2 samozamykacze, zamek z wkładką patentową, klamkę.

- Pozostałe prace wykończeniowe – uzupełnienie tynków, malowanie farbą akrylową uzupełnień

Uwaga: po otwarciu do kąta 90o szerokość jednego skrzydła czynnego w świetle przejścia musi wynosić minimum 90 cm

- Wymiana istniejących drzwi drewnianych na drzwi drewniane EI30 z ościeżnicą opaskową

- Dostosowanie istniejących otworów do montażu projektowanych drzwi ( rozkucie, prostowanie) wraz z pracami wykończeniowymi  – wyprawa ościeży, uzupełnienie tynków, malowanie farbą akrylową uzupełnień (szt 25)

Wymagania dla drzwi drewnianych przeciwpożarowych

Drzwi drewniane przeciwpożarowe EI30 jedno i dwuskrzydłowe bezprogowe - Rama skrzydła wykonana z tarcicy klejonej wypełnienie z płyt wiórowych. Poszycie z płyty MDF w okleinie CPL 0,7. Ościeżnica drewniana opaskowa okleinowana CPL 0,7. Skrzydło drzwiowe wykonane ze wzmocnieniem pod nawierzchniowy samozamykacz.

Drzwi wyposażone w:

-uszczelki puchnące pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle

-atestowany zamek z wkładką patentową

-nawierzchniowy samozamykacz do drzwi przeciwpożarowych ( w drzwiach 2-skrzydłowych 2 samozamykacze)

-obustronne klamki systemowe z szyldami , w drzwiach dwuskrzydłowych w skrzydle czynnym dźwignia antypaniczną

-po 3 zawiasy systemowe wzmocnione w każdym skrzydle

-regulator kolejności zamykania skrzydeł ( w drzwiach dwuskrzydłowych)

Kolor drzwi i okuć  do uzgodnienia z Inwestorem.

Uwaga: po otwarciu drzwi do kąta 90o szerokość w świetle przejścia musi wynosić minimum

80 cm dla drzwi jednoskrzydłowych i 90 cm w drzwiach 2-skrzydłowych

- Dylatacja stropu na połączeniu segmentów A i C  szt. 1

- Podparcie stropu na czas wykonywania robót wraz z rozbiórką po zakończeniu robót

- Skucie tynku po obu stronach dylatacji na długości 5,6m

- Ostrożne wyrównanie i oczyszczenie przerwy dylatacyjnej pomiędzy płytą stropową kanałową prefabrykowaną a wylewaną na długości jw

- Wypełnienie przerwy dylatacyjnej wełną mineralną gr.1,0cm na głębokość 24cm na długości jw

- Wykończenie przerwy dylatacyjnej silikonem akrylowym elastycznym na długości jw

- Uzupełnienie skutego tynku gładzią gipsową gr. min.5mm na długości jw

- Malowanie farbą akrylową na długości jw

- Dylatacja ścian na połączeniu segmentów A i C szt.2

- Wypełnienie dylatacji wełną mineralną – zamiana z wypełnienia sznurem dylatacyjnym ze spienionego polietylenu gr. 1cm

- Dylatacja w posadzce na połączeniu segmentów A i C szt.1

- Wypełnienie dylatacji sznurem dylatacyjnym ognioodpornym/wełną mineralną – zamiana z wypełnienia sznurem dylatacyjnym ze spienionego polietylenu gr. 1cm

- Uzupełnienie izolacji i skutych podkładów do poziomu uzupełnianej posadzki z płyt

Sporządził : Marzena Dębowska

Zatwierdził pod względem bezpieczeństwa pożarowego: mgr inż. Piotr Tarnowski

Sprawdził : mgr inż. Agnieszka Małolepsza