Modyfikacja do projektów dla zadania

„Dostosowanie budynku Instytutu Sztuk Pięknych przy ul. Dąbrowskiego 14 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego”

Przedmiot zamówienia

1.  Budowa Systemu Sygnalizacji Pożaru

2.  Przebudowa istniejącej wentylacji w pom. 110 na piętrze 1

- System Sygnalizacji Pożaru

Ze względu na etapowanie inwestycji zasilanie centrali SSP włączyć w rezerwowe zabezpieczenie rozdzielni głównej zlokalizowanej na holu głównym na parterze.  Przewód pozostawić w odpowiednim zapasie (o długości docelowej) tak aby była możliwość jego przełożenia, bez konieczności przedłużania, do tablicy głównej realizowanej w kolejnym etapie.

Z zakresu przedmiotu zamówienia wyłącza się następujące instalacje  ujęte w projekcie  Systemu Sygnalizacji Pożaru  oraz  funkcjonalnie z nią związane, które  przewidziane są  do realizacji w następnym  etapie realizacji:

- Budowa instalacji oddymiania klatek schodowych wraz z zasilaniem central oddymiania.

- Budowa z elementów kontrolno-sterowniczych przewodów dla sterowania kurtyną p.pożarową elektrycznego  złącza kablowego, elektromagnetycznego zaworu odcinającego zlokalizowanego  w pomieszczeniu hydroforni , central oddymiania w klatkach schodowych , klap p.pożarowych na kanałach wentylacyjnych w pomieszczeniach 207,208 oraz drukarni.

Uwaga: Elementy kontrolno-sterownicze przygotować do włączenia w/w przewodów na następnym etapie realizacji.

2.  Przebudowa istniejącej wentylacji w pom. 110 na piętrze 1

Parametry nawiewnika okiennego - higrosterowany, z funkcją blokady w pozycji min. i max. przepływu, z łącznikiem i okapem akustycznym, oraz z kratką przeciw owadom.

Przepływ powietrza (min-max) przy 10 Pa: 7-32 m3/h .

Tłumienie akustyczne: 42 dB (A)