SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  zał.1

Konserwacja Systemów Sygnalizacji Pożaru i oddymiania, włamań i napadów z kontrolą dostępu oraz systemu telewizji dozorowej, systemu wykrywania tlenku węgla w garażu oraz monitoring sygnałów wczesnego wykrywania pożaru, monitoring systemów sygnalizacji włamań i napadu wraz z reakcją grupy interwencyjnej w obiektach Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Przedmiot zamówienia obejmuje trzy zadania. Oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Wykonawca zobowiązany jest wycenić w ofercie poszczególne elementy zamówienia  oraz podać w ofercie cenę realizacji całości zamówienia (całkowitą wartość oferty brutto) zgodnie z treścią formularza oferty stanowiącego zał.nr 2 do zaproszenia.

Oferta cenowa powinna być wypełniona zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia w zakresie składanej oferty.

Kryterium wyboru oferty stanowi najniższa zaoferowana kwota brutto za całość zamówienia -100% (całkowita wartość oferty brutto)

W ramach usługi Zleceniobiorca zapewni na własny koszt materiały niezbędne do konserwacji i czyszczenia urządzeń oraz poniesie koszty robocizny i dostawy, również w przypadku naprawy urządzeń oraz wymiany w urządzeniach części eksploatacyjnych ulegających zużyciu. W przypadku napraw i wymiany części eksploatacyjnych, Zleceniodawca będzie pokrywał jedynie koszty zakupu części, niezbędnych do przywrócenia sprawności urządzenia, określonych na podstawie stwierdzonych uszkodzeń.

Termin realizacji: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Przed złożeniem oferty zalecane  jest  przeprowadzenie wizji lokalnej mającej na celu zaznajomienie się z systemami oraz dokumentacją.

Telefony kontaktowe administratorów obiektów:

1.  Elżbieta Kotarska - tel. 503 983 353 ( obiekty A. Krajowej 36 A) A. Krajowej 36 A – pok. 115, I p.

2.  Renata Majak - tel. 503 983 330       ( obiekt A. Krajowej 13 /15 )   A. Krajowej 13/15  - pok. 10, parter

3. Ewa Długołęcka - tel. 503 983 341     ( obiekt Waszyngtona 4/8 )      Waszyngtona 4/8 -   pok. 34, parter

4. Anna Majewska - tel. 503 983 349  ( obiekt Zbierskiego 2/4; Zbierskiego 6 )  Zbierskiego 2/4  -  pok. 2.11, II p.

Przeglądy i konserwacje powinny być wykonane zgodnie z zasadami i w sposób określony w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) opracowanej przez producenta danego urządzenia.

ZADANIE  1

- Konserwacja systemów elektronicznego zabezpieczenia

  - konserwacja sygnalizacji pożaru i oddymiania:

Budynek, ul. Waszyngtona 4/8 w Częstochowie

Budynek, al. Armii Krajowej 36a w Częstochowie

Budynek, al. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie

Budynek, ul. Zbierskiego 2/4 w Częstochowie

Akademickie Centrum Sportu, ul. Zbierskiego 6 w Częstochowie

  - konserwacja systemów sygnalizacji włamania i napadu:

Budynek , ul Waszyngtona 4/8 w Częstochowie, sala 54,

Akademickie Centrum Sportu, ul. Zbierskiego 6 w Częstochowie

  - konserwacja systemów sygnalizacji włamania i napadu z kontrolą dostępu oraz systemu telewizji dozorowej:

Budynek, ul. Zbierskiego 2/4

- Monitorowanie systemów SAP do SMA i ACO PSP

Budynek, ul. Waszyngtona 4/8 w Częstochowie

Budynek, al. Armii Krajowej 36a w Częstochowie

Budynek, al. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie

Budynek, ul. Zbierskiego 2/4 w Częstochowie

Akademickie Centrum Sportu, ul. Zbierskiego 6 w Częstochowie

- Monitorowanie SSWIN wraz z reakcją G.I.

Akademickie Centrum Sportu, ul. Zbierskiego 6 w Częstochowie

Budynek, ul. Zbierskiego 2/4 w Częstochowie

Budynek , ul Waszyngtona 4/8 w Częstochowie, sala 54

ZAKRES PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI:

Zakres prac serwisowych i konserwacyjnych SSP

W ramach Przedmiotu Zmówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonywać następujące prace serwisowe i konserwacyjne na każdym z obiektów:

- sprawdzić poprawność działania systemu oraz centrali;

- sprawdzić ustawienie systemu, przetestować centrale, czujki, sygnalizatory akustyczne, przyciski alarmowe ROP i puszki instalacyjne;

- sprawdzić poprawność działania i zasilania akumulatorów, zasilaczy;

- sprawdzić poprawności działania wszystkich optycznych czujek dymowych, jonizacyjnych czujek dymowych oraz wszystkich wielokryteryjnych czujek nowej generacji przy użyciu imitatora dymu lub dymnika;

- raz w roku wykonać badanie szczelności izotopowych czujek jonizacyjnych w obiektach na których występują;

- sprawdzić poprawność działania wskaźników zadziałania czujek;

- sprawdzić poprawność ciągłości linii pożarowych;

- sprawdzić poprawność działania sygnalizatorów akustycznych;

- sprawdzić poprawności działania gniazd USB;

- sprawdzić poprawność funkcjonowania modułów wejścia/wyjścia;

- wywołać alarm poprzez wciśniecie każdego przycisku ROP;

- kompleksowo wyczyścić wszystkie urządzenia i elementy wchodzące w skład systemu  sygnalizacji pożaru, za wyjątkiem przewodów zasilających i sygnałowych;

- skontrolować mechaniczne mocowania urządzeń;

- sprawdzić połączenia i mocowanie przewodów zasilających i sygnałowych;

- sprawdzić dla wszystkich obwodów rezystancję izolacji przewodów sygnałowych (wykonać pomiary);

- sprawdzić dla wszystkich obwodów sygnał (wykonać pomiary).

- w centralach pożarowych posiadających możliwość drukowania zdarzeń wymieniać papier na każdą prośbę Zamawiającego ( łącznie z kosztem papieru)

- wymienić uszkodzone szybki w przyciskach ROP (łącznie z kosztem szybki);

Zakres serwisu i konserwacji systemu oddymiania:

W ramach przedmiotu zmówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonywać następujące prace

serwisowe i konserwacyjne na każdym z obiektów:

- sprawdzić poprawność działania systemu oraz central sterowania;

- sprawdzić stan połączeń elektrycznych;

- optycznie skontrolować urządzenia systemu;

- sprawdzić stan akumulatorów;

- sprawdzić mocowania klap i przesmarować okucia;

- sprawdzić działanie siłowników;

- wywołać alarm poprzez uruchomienie przycisku alarmowego RPO (otwarcie klap);

- sprawdzić poprawność funkcjonowania oraz drożności otworów napowietrzających;

- sprawdzić stan uszczelek;

- kompleksowo wyczyścić wszystkie elementy i urządzenia wchodzące w skład systemu za wyjątkiem przewodów zasilających i sygnałowych;

- skontrolować mechaniczne mocowania urządzeń;

- sprawdzić połączenia i mocowanie przewodów zasilających i sygnałowych;

- sprawdzić dla wszystkich obwodów rezystancję izolacji przewodów sygnałowych (wykonać pomiary);

- sprawdzić dla wszystkich obwodów sygnał (wykonać pomiary).

- wymienić uszkodzone szybki w przyciskach RPO (łącznie z kosztem szybki);

Wyżej wymienione czynności Wykonawca zobowiązany jest wykonywać co 3 miesiące po wcześniejszym ustaleniu terminów z Zamawiającym.

Zakres prac awaryjnych (wykonywane na bieżąco w okresie obowiązywania umowy):

W ramach Przedmiotu Zamówienia, w przypadku zgłoszenia awarii przez pracownika UJD, Wykonawca jest zobowiązany podjąć działania polegające na:

- przyjęciu zgłoszenia o awarii od uprawnionych pracowników UJD;

- bezpośrednim podjęciu na obiektach, w ciągu 4 godzin od otrzymania zgłoszenia o awarii,  czynności ograniczających skutki awarii, o ile pracownik Zamawiającego uzna podjęcie działań za konieczne;

- udzielaniu przez telefon pracownikom Zamawiającego wszelkich informacji umożliwiających ograniczenie i usunięcie awarii;

- określeniu przyczyn awarii  i weryfikacji uszkodzeń spowodowanych awarią;

- określeniu zakresu prac naprawczych i przesłaniu wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania.

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w protokole wszystkie usterki i nieprawidłowości stwierdzone podczas awarii wraz z przyczynami ich wystąpienia, a także określić zakres i szacunkowe koszty części niezbędnych do ich usunięcia.

Wytyczne Zamawiającego dotyczące protokołów prac serwisowych i konserwacyjnych:

Wykonawca po wykonaniu prac serwisowych i konserwacyjnych ujętych w Przedmiocie Zamówienia jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu protokoły z ich wykonania. Protokoły powinny być wystawione odrębnie dla każdego z systemów i instalacji określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. W protokołach Wykonawca powinien umieścić zapisy dotyczące wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych o których mowa w danym zakresie prac dla danego systemu i instalacji.

Wytyczne Zamawiającego dotyczące prowadzenia książek kontrolnych

przeprowadzonych prac serwisowych i konserwacyjnych oraz awaryjnych:

- Wykonawca jest zobowiązany do starannego prowadzenia, na każdym z wymienionych obiektów, książek kontrolnych przeprowadzonych prac serwisowych i konserwacyjnych oraz awaryjnych w których Wykonawca umieszcza zapisy dotyczące wykonywania prac ujętych w Przedmiocie Zamówienia.

- Wykonawca po zakończeniu prac serwisowych i konserwacyjnych oraz awaryjnych, jest zobowiązany dokonać wpisu w książkę kontrolną z podaniem dokładnej daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia prac, dokonać opisu np. konserwacja / awaria centrali systemu oddymiania … – należy podać dokładny model/typ urządzenia, nazwę producenta, znajdującej się … –  podać dokładną lokalizację urządzenia) w książkę kontrolną z podaniem czynności jakie wykonywał, oraz potwierdzić powyższe czytelnym podpisem pracownika wykonującego prace.

- Książki kontrolne dla każdego z obiektów będą przechowywane przez Zamawiającego.

Kody dostępu do Systemów:

- Wykonawca zobowiązuje się do zmiany kodów (każdego poziomu dostępu) na każde pisemne żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca nowe kody przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej, zabezpieczone w tzw. „bezpiecznej kopercie” i pozostaną w siedzibie Zamawiającego.

- Dodatkowo Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego, na każde jego żądanie, jest zobowiązany protokólarnie przekazać aktualne kody dostępu do systemów ujętych w Przedmiocie Zamówienia. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać żadnej zmiany kodów.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może zakładać jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczeń na oprogramowanie systemów, elementy i urządzenia wchodzące w skład systemów ujętych w Przedmiocie Zamówienia.

Wykonawca w czasie trwania umowy zobowiązany jest do aktualizacji dokumentacji inwentaryzacyjnej SSP oraz systemu oddymiania na obiektach Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza. Powyższa dokumentacja będzie dostępna po podpisaniu umowy u Administratorów poszczególnych obiektów.

Zakres prac dotyczących monitorowania sygnałów z lokalnych systemów wczesnego wykrywania pożaru, włamań i napadów zainstalowanych we wszystkich obiektach UJD oraz ochrony fizycznej w formie reakcji Grup Szybkiego Reagowania ma zdarzenia systemu SSWIN

- monitorowanie telefoniczne obejmujące sygnały: pożaru I i II stopnia, dostępu operatora do systemu SAP i SSWIN, wezwania pomocy medycznej, sabotażu, usterek technicznych systemów SAP i SSWIN

- monitorowanie radiowe, które obejmuje sygnały j.w. drogą radiową

- monitorowanie stanu systemu

- miesięczny wydruk zdarzeń – na żądanie UJD

Wyżej wymienione czynności (lit. a – d) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać codziennie, całodobowo, także w dni świąteczne i wolne od pracy.

Okresem rozliczeniowym będzie 1 miesiąc.

Monitoring Systemów Sygnalizacji Pożaru jest realizowany z wykorzystaniem łącza telefonicznego oraz drogą radiową.

ZADANIE  2

1. Konserwacja systemu wykrywania tlenku węgla w garażu:

Budynek , ul. Zbierskiego 2/4

Zakres serwisu i konserwacji systemu detekcji CO  w garażu:

System składa się z12 sztuk autonomicznych detektorów typu COMAG. 3.1, współpracujących z szafą sterowniczą wentylacji garażu oraz z systemem alarmowym.

Konserwacje należy prowadzić zgodnie z DTR urządzeń systemu.

Systematyczną kontrolę oraz pobudzanie czujek należy wykonywać raz na kwartał.

Po wykonaniu czynności kontrolnych należy sporządzić protokół w formie uzgodnionej z Administratorem obiektu.

Zakres prac awaryjnych (wykonywane na bieżąco w okresie obowiązywania umowy)

W ramach Przedmiotu Zamówienia, w przypadku zgłoszenia awarii przez pracownika UJD, Wykonawca jest zobowiązany podjąć działania polegające na:

- przyjęciu zgłoszenia o awarii od uprawnionych pracowników UJD;

- bezpośrednim podjęciu na obiektach, w ciągu 4 godzin od otrzymania zgłoszenia o awarii, czynności ograniczających skutki awarii, o ile pracownik Zamawiającego uzna podjęcie działań za konieczne;

- udzielaniu przez telefon pracownikom Zamawiającego wszelkich informacji umożliwiających ograniczenie i usunięcie awarii;

- określeniu przyczyn awarii  i weryfikacji uszkodzeń spowodowanych awarią;

- określeniu zakresu prac naprawczych i przesłaniu wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania.

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w protokole wszystkie usterki i nieprawidłowości stwierdzone podczas awarii wraz z przyczynami ich wystąpienia, a także określić zakres i szacunkowe koszty części niezbędnych do ich usunięcia.

ZADANIE  3

1 . Konserwacja systemów sygnalizacji włamania i napadu:

Budynek , ul Waszyngtona 4/8 w Częstochowie, pok. 33

Wykonywanie raz na 3 miesiące następujących prac dotyczących systemu SSWIN:

- sprawdzenie poprawności działania systemu oraz centrali;

- sprawdzenie ustawienia systemu, przetestowanie centrali, czujek, sygnalizatorów akustycznych,

- sprawdzenie poprawności działania i zasilania akumulatorów, zasilaczy;

- sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów akustycznych;

- kompleksowe czyszczenie wszystkich urządzeń i elementów wchodzących w skład systemu

- skontrolowanie mechanicznego mocowania urządzeń;

- sprawdzenie połączenia i mocowania przewodów zasilających i sygnałowych;

- wykonanie pomiarów;

- sprawdzenie, przetestowanie  radiowego systemu  powiadamiania grupy interwencyjnej

Wykonywanie konserwacji drzwi (1 szt.) i kasy pancernej (1 szt.) –  1  raz w okresie obowiązywania umowy, w zakresie czyszczenia elementów zamka, i smarowania zawiasów.

Zakres prac awaryjnych (wykonywane na bieżąco w okresie obowiązywania umowy)

W ramach Przedmiotu Zamówienia, w przypadku zgłoszenia awarii przez pracownika UJD, Wykonawca jest zobowiązany podjąć działania polegające na:

- przyjęciu zgłoszenia o awarii od uprawnionych pracowników UJD;

- bezpośrednim podjęciu na obiektach, w ciągu 4 godzin od otrzymania zgłoszenia o awarii, czynności ograniczających skutki awarii, o ile pracownik Zamawiającego uzna podjęcie działań za konieczne;

- udzielaniu przez telefon pracownikom Zamawiającego wszelkich informacji umożliwiających ograniczenie i usunięcie awarii;

- określeniu przyczyn awarii  i weryfikacji uszkodzeń spowodowanych awarią;

- określeniu zakresu prac naprawczych i przesłaniu wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania.

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w protokole wszystkie usterki i nieprawidłowości stwierdzone podczas awarii wraz z przyczynami ich wystąpienia, a także określić zakres i szacunkowe koszty części niezbędnych do ich usunięcia.

2. Monitorowanie SSWIN wraz z reakcją G.I.

Budynek , ul Waszyngtona 4/8 w Częstochowie, pok. 33

Usługa monitorowania systemu wraz z reakcją grupy interwencyjnej winna być wykonywana

codziennie, całodobowo także w dni wolne od pracy i obejmuje:

- monitorowanie obiektu i rejestrowanie wszystkich informacji (sygnałów alarmowych) przyjętych z chronionego obiektu

- zapewnienie gotowości grupy interwencyjnej i jej natychmiastowe uruchomienie po odebraniu sygnału alarmowego lub wezwaniu telefonicznym zgłoszonym przez uprawnione osoby

Okresem rozliczeniowym będzie 1 miesiąc.