Częstochowa 08.10.2019 r.

OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POŻARU  SAP , SYSTEMU                                                    ODDYMIANIA I WENTYLACJI  w DS. „Skrzat” ul. Dąbrowskiego 76/78

Wykaz urządzeń instalacji teletechnicznych, wentylacji i napowietrzania P-POŻ

- MPC 3000 B Kontroler główny centrali BOSCH FPA5000

- ADC 0512 A karta adresowa 512 adresów

- ADC 0128 A karta adresowa 128 adresów

- LSN 0300 A Moduł pętli dozorowej LSN

- BCM 0000 B Moduł kontroli baterii

- RML 0008 A Moduł 8 wyjść przekaźnikowych

- UPS 2416 Zasilacz 24V/6A

- CBB 0000 A zestaw kabli połączeniowych (moduł BCM/baterie - 180 cm; bateria/bateria - 17cm). Wykorzystywane, gdy baterie są umieszczone w oddzielnej obudowie)

- CRP 0000 A Zestaw kabli do redundantnego połączenia dwóch kontrolerów centrali

- PRS 0002 A Szyna przyłączeniowa krótka

- PRD 0004 A Szyna przyłączeniowa długa

- CPH 0006 A Obudowa podstawowa na 6 modułów

- EPH 0012 A obudowa rozbudów na 12 modułów

- PMF 0004 A obudowa zasilania średnia do instalacji czterech baterii 12V/40Ah

- FBH 0000 A Rama montażowa duża

- FMH 0000 A Rama montażowa średnia

- Akumulator 12V/44Ah

- Czujka optyczna Dual Ray FAP-DO 420 (TF1-TF5+TF8,TF9)

- Czujka optyczna dymu FAP-O 420 (TF2-TF5 + TF8,TF9) – opcja

- Czujka termiczna FAH-T 420

- Gniazdo czujki MS 400

- Wskaźnik zadziałania BOSCH FAA-420-RI

- Ręczny ostrzegacz pożarowy FMC-210-DM-G-R

- Moduł 8 wejść/1 wyjście przekaźnikowe FLM-420-I8R1-S

- Moduł sterujący (1 wyjście przekaźnikowe 5A/30VDC) FLM-420-RLV1-D z obudową

- Moduł 8 wyjść przekaźnikowych FLM-420-RLV8-S

- Sygnalizator akustyczny adresowalny z baterią FNM-420U-A-RD

- iSWAY-FC-D-2.39-AF /KE,SS/N1.1

- iSWAY-FC-D-1.17-L-AF /CP,SS/N1.2

- iSWAY-FC-D-1.20-AF /KE,SS/N1.3

- iSWAY-FC-D-2.39-L-AF /KE,SS/N1.4

- iSWAY-FC-D-2.39-L-AF /KE,SSN2.1

- iSWAY-FC-D-1.17-AF /CP,SS/N2,2

- Monitoring stanów pracy urządzeń MSPU

- Tablica TS-6

- Regulator MAC-D-MIN

- Przep PWIIS-FCD-500x505-W0 -1xNMQ24ASR

- Przep PWIIS-FCD-400x1450-W0-2xNMQ24ASR

System oddymiania :

- 12 central D+H (dla każdego pietra) z akumulatorami

-Siłowniki  BS 500en  + rygle vhk35 (4 siłowniki ramieniowe + 4 siłowniki ryglujące na każdym Pietrze)w oknach na końcach korytarzy

-2 Siłowniki (BS - siłownia , Elka-t - drzwi ewakuacyjne parter)

-1 Elektrorygle 24V rewersyjne  (siłownia w piwnicy)

System zamknięć ogniowych:

-Centrala D+H z akumulatorem

-6 Elektrotrzymaczy 24V EM-850 z przyciskami zwalniającymi  na parterze i piwnicy

System elektrorygli :

-Zasialacz 24v z akumulatorami

-2 Elektrorygle 24V rewersyjne w drzwiach ewakuacyjnych na klatkach schodowych

-1 na parterze (drzwi klatka/korytarz za ksero)

Ilość czujek:

- optyczna dymu – 716

- optyczno-termiczna – 20

- termiczna nadmiarowo-różnicowa - 17

W obiekcie zastosowano modułową adresowalną centralę alarmu systemu pożarowego z redundancją (system powyżej 512 czujek) z obudową, zasilaczem, kontrolerem akumulatorów, kartą adresowalną, modułem komunikacyjnym, modułem przekaźnikowym i modułem powiadamiania PSP.

Centrala  SAP  zainstalowana jest w portierni budynku . Instalacja zasilająca  doprowadzona została z rozdzielni elektrycznej. W budynku zastosowano również instalację sterowania drzwiami i oknami oddymiającymi, instalację sterowania zamknięciami ogniowymi, instalację systemu sterowania klapami pożarowymi systemu wentylacji, wyposażono drzwi w elektrozaczepy. Sterowanie połączone z centralą SAP.

Dokumentacja wraz z projektem dostępna jest u kierownika obiektu.

Monitoring Systemów Sygnalizacji Pożaru jest realizowany z wykorzystaniem łącza telefonicznego oraz drogą radiową.

Przed złożeniem oferty możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej mającej na celu zaznajomienie się z systemem po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Wszystkie linie dozorowe zostały wykonane przewodami teletechnicznymi (pożarowymi)   i ułożone w trasach kablowych dla instalacji niskoprądowych.

W/w systemy podlegają konserwacji, która może być wykonywana przez firmę posiadającą kwalifikacje oraz uprawnienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Wymagana jest autoryzacja producenta na urządzenia systemu sygnalizacji pożaru firmy BOSCH oraz urządzeń systemu różnicowania ciśnień iSWAY firmy SMAY.